## Источник
Наименование предприятия | Наименование источника |  | Геодезич. отметка | Расчетная температура |  |  | Распол. напор |  |  |  | Давление | [10 empty] | Расчетная нагрузка | [5 empty] | Суммарн. тепловая нагрузка | [5 empty] | Расход воды |  |  |  |  | Тепловые потери
|  |  |  | T1 | T2 | tо |  |  |  |  | П |  | О | [8 empty] | отопл. | вент. | ГВС | [9 empty] | под. тр. |  | подпитка
|  |  |  | °C | °C | °C | м |  |  |  | м |  | м | [8 empty] | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  | Гкал/ч | [5 empty] | т/ч |  | т/ч |  |  | Гкал/ч
ООО «КРЭК» | Котельная №11 | 11 | 404.73 | 95 | 70 | -42 | 30 | 434.73 | 30 | 464.73 | 60 | 434.73 | 30 | >5000 часов в год | 65 | 50 | 2.4 | -0.8 | 5 | 2.4 | 5 | 2.4665 | 0 | 0.16431 | 2.4665 | 0 | 0.16431 | 3.0492 | 95 | 66.701 | 100.822 | 0 | 1.902 | 102.819 | 0.169 | 2.261 | 0.095 | 0.095 | 0.39191 | -1.37 | 420.2
МУП «МПО Восток» | Котельная №1 | 1 | 270.02 | 95 | 70 | -42 | 30 | 300.02 | 30 | 330.02 | 60 | 300.02 | 30 | >5000 часов в год | 65 | 50 | 2.4 | -0.8 | 5 | 2.4 | 5 | 0.31954 | 0 | 0.04567 | 0.31954 | 0 | 0.04567 | 0.41239 | 95 | 67.254 | 13.016 | 0 | 0.516 | 13.554 | 0.023 | 0.583 | 0.022 | 0.022 | 0.04221 | -1.37 | 280.59

## Потребители
Название |  | Геодезич. отметка |  |  | Расчетная нагрузка |  |  | Расчетная температура | [11 empty] | Расход сетевой воды | [27 empty] | Распол. напор |  |  | Давление |  | Утечка | Потери тепла от утечки | Время от источн. | Путь от источн.
[5 empty] | отопл. | вент. | ГВС | T2 | T1 | tвн. |  | tх | tг | [6 empty] | СО | [17 empty] | ГВС | [8 empty] | сумм. |  |  |  | П | О
|  | м |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | °C | °C | °C |  | °C | °C | [6 empty] | т/ч | [17 empty] | т/ч | [8 empty] | т/ч | м |  |  | м | м | т/ч | ккал/ч | мин. | м
Тепловые сети от котельной №1
Центральная клубная система, ИП Нечипуренко | 1 | 262.77 | 4 | 95 | 0.0652 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 64 | 2.608 | 1 | 0.94 | 87.5 | 64 | 16.3 | 6.969 | 1 | 0 | 0 | 28.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 1 | 2.608 | 29.83 | 329.93 | 300.102 | 67.16 | 37.33 | 0.004 | 0.00025 | 139.41 | 503.5 | -3.49 | 280.59
ул. Садовая, 1 (ж.д.) | 1 | 275.19 | 4 | 95 | 0.0861 |  | 0.0094 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 69.5 | 3.444 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.5 | 19.7 | 8.018 | 1 | 0 | 0 | 28.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 1 | 3.615 | 29.7 | 329.86 | 300.162 | 54.67 | 24.97 | 0.006 | 0.0004 | 10.51 | 143.4 | -1.57 | 280.59
ул. Садовая, 2 (ж.д.) | 1 | 272.9 | 4 | 95 | 0.044 |  | 0.0048 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 69 | 1.76 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69 | 19.4 | 5.729 | 1 | 0 | 0 | 28.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1 | 1.847 | 29.76 | 329.9 | 300.134 | 57 | 27.23 | 0.003 | 0.0002 | 18.58 | 206.1 | -1.75 | 280.59
ул. Садовая, 3 (ж.д.) | 1 | 275.59 | 4 | 95 | 0.0861 |  | 0.0094 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 69.3 | 3.444 | 1 | 0.99 | 94.1 | 69.3 | 19.5 | 8.039 | 1 | 0 | 0 | 28.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.444 | 1 | 3.615 | 29.4 | 329.71 | 300.304 | 54.12 | 24.71 | 0.006 | 0.0004 | 13.81 | 185.1 | -1.66 | 280.59
ул. Садовая, 4 (ж.д.) | 1 | 273.66 | 4 | 95 | 0.044 |  | 0.0048 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 69 | 1.76 | 1 | 0.99 | 93.7 | 69 | 19.4 | 5.73 | 1 | 0 | 0 | 28.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1 | 1.847 | 29.74 | 329.89 | 300.143 | 56.23 | 26.48 | 0.003 | 0.0002 | 18.82 | 209.8 | -1.77 | 280.59
Тепловые сети от котельной №11
Магазин |  | 402.62 | 4 | 95 |  |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60
Очистные |  | 389.4 | 4 | 95 |  |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60
Подстанция |  | 392 | 4 | 95 |  |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60
ул. 40 лет Победы, 1 (ж.д.) | 11 | 404.85 | 4 | 95 | 0.1027 |  | 0.005 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 69.2 | 4.108 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 10.062 | 1 | 0 | 0 | 16.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.108 | 1 | 4.199 | 17.46 | 458.32 | 440.853 | 53.47 | 36 | 0.007 | 0.00045 | 10.85 | 581.7 | -1.68 | 420.2
ул. 40 лет Победы, 10-1 (ЦРБ, ФАП) | 11 | 403.87 | 4 | 95 | 0.01317 |  | 0.00018 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 65.7 | 0.5268 | 1 | 0.96 | 89.7 | 65.7 | 17.3 | 3.394 | 1 | 0 | 0 | 20.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5268 | 1 | 0.53 | 21.92 | 460.6 | 438.681 | 56.73 | 34.81 | 0.001 | 5e-05 | 24.04 | 488.2 | -2.93 | 420.2
ул. 40 лет Победы, 2 (ж.д.) | 11 | 407.54 | 4 | 95 | 0.0781 |  | 0.0038 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 68.9 | 3.124 | 1 | 0.99 | 93.7 | 68.9 | 19.3 | 8.899 | 1 | 0 | 0 | 15.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 1 | 3.193 | 16.56 | 457.86 | 441.292 | 50.32 | 33.75 | 0.005 | 0.00034 | 13.41 | 666.2 | -1.79 | 420.2
ул. 40 лет Победы, 3 (ж.д.) | 11 | 406.14 | 4 | 95 | 0.0173 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 68.1 | 0.692 | 1 | 0.98 | 92.6 | 68.1 | 18.8 | 4.158 | 1 | 0 | 0 | 16.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 1 | 0.707 | 17.02 | 458.09 | 441.07 | 51.95 | 34.93 | 0.001 | 7e-05 | 18.44 | 714.8 | -2.11 | 420.2
ул. 40 лет Победы, 4 (ж.д.) | 11 | 407.75 | 4 | 95 | 0.0171 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 67.8 | 0.684 | 1 | 0.98 | 92.3 | 67.8 | 18.6 | 4.137 | 1 | 0 | 0 | 15.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 1 | 0.699 | 16.96 | 458.06 | 441.096 | 50.31 | 33.35 | 0.001 | 7e-05 | 18.96 | 721.8 | -2.2 | 420.2
ул. 40 лет Победы, 5 (ж.д.) | 11 | 406.6 | 4 | 95 | 0.0176 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 67.4 | 0.704 | 1 | 0.97 | 91.8 | 67.4 | 18.4 | 4.21 | 1 | 0 | 0 | 15.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 1 | 0.72 | 16.77 | 457.96 | 441.189 | 51.36 | 34.59 | 0.001 | 7e-05 | 21.61 | 765.1 | -2.34 | 420.2
ул. 40 лет Победы, 6 (ж.д.) | 11 | 408.8 | 4 | 95 | 0.0176 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 67.2 | 0.704 | 1 | 0.97 | 91.5 | 67.2 | 18.3 | 4.214 | 1 | 0 | 0 | 15.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 1 | 0.72 | 16.72 | 457.93 | 441.217 | 49.13 | 32.42 | 0.001 | 7e-05 | 22.06 | 771.7 | -2.42 | 420.2
ул. 40 лет Победы, 7 (ж.д.) | 11 | 407.22 | 4 | 95 | 0.0177 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 66.9 | 0.708 | 1 | 0.97 | 91.1 | 66.9 | 18.1 | 4.226 | 1 | 0 | 0 | 15.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 1 | 0.724 | 16.72 | 457.93 | 441.216 | 50.71 | 34 | 0.001 | 7e-05 | 25.28 | 800.6 | -2.53 | 420.2
ул. 40 лет Победы, 8 (ж.д.) | 11 | 409.57 | 4 | 95 | 0.0175 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 66.6 | 0.7 | 1 | 0.97 | 90.8 | 66.6 | 17.9 | 4.207 | 1 | 0 | 0 | 15.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.716 | 16.65 | 457.9 | 441.25 | 48.33 | 31.68 | 0.001 | 7e-05 | 25.91 | 809.4 | -2.63 | 420.2
ул. 40 лет Победы, 9 (ж.д.) | 11 | 408.44 | 4 | 95 | 0.0172 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 67.1 | 0.688 | 1 | 0.97 | 91.4 | 67.1 | 18.2 | 4.162 | 1 | 0 | 0 | 15.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 1 | 0.703 | 16.78 | 457.97 | 441.186 | 49.53 | 32.75 | 0.001 | 7e-05 | 24.9 | 794.4 | -2.46 | 420.2
ул. Александрова, 1 (ж.д.) | 11 | 409.41 | 4 | 95 | 0.0076 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 67.7 | 0.304 | 1 | 0.98 | 92.1 | 67.7 | 18.6 | 5.69 | 3 | 0 | 0 | 23.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 1 | 0.311 | 24.7 | 462.02 | 437.314 | 52.61 | 27.9 | 0.001 | 3e-05 | 17.97 | 438.9 | -2.24 | 420.2
ул. Александрова, 10 (ж.д.) | 11 | 410.64 | 4 | 95 | 0.018 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 67.6 | 0.72 | 1 | 0.98 | 92 | 67.6 | 18.5 | 3.928 | 1 | 0 | 0 | 21.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 0.736 | 22.77 | 461.02 | 438.256 | 50.38 | 27.62 | 0.001 | 8e-05 | 25.46 | 740.1 | -2.28 | 420.2
ул. Александрова, 11 (ж.д.) | 11 | 410.65 | 4 | 95 | 0.0178 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 67.6 | 0.712 | 1 | 0.98 | 92 | 67.6 | 18.5 | 3.908 | 1 | 0 | 0 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 1 | 0.728 | 22.73 | 461 | 438.275 | 50.35 | 27.63 | 0.001 | 8e-05 | 27.12 | 766.7 | -2.29 | 420.2
ул. Александрова, 12 (ж.д.) | 11 | 411.24 | 4 | 95 | 0.0179 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 67.5 | 0.716 | 1 | 0.97 | 91.9 | 67.5 | 18.4 | 3.92 | 1 | 0 | 0 | 21.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 1 | 0.732 | 22.7 | 460.99 | 438.289 | 49.75 | 27.05 | 0.001 | 8e-05 | 27.32 | 769.7 | -2.32 | 420.2
ул. Александрова, 13 (ж.д.) | 11 | 411.71 | 4 | 95 | 0.0179 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 67.3 | 0.716 | 1 | 0.97 | 91.6 | 67.3 | 18.3 | 3.922 | 1 | 0 | 0 | 21.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 1 | 0.732 | 22.66 | 460.97 | 438.308 | 49.26 | 26.6 | 0.001 | 8e-05 | 30.6 | 810.7 | -2.39 | 420.2
ул. Александрова, 14 (ж.д.) | 11 | 412.36 | 4 | 95 | 0.0176 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 67.2 | 0.704 | 1 | 0.97 | 91.4 | 67.2 | 18.2 | 3.891 | 1 | 0 | 0 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 1 | 0.72 | 22.63 | 460.95 | 438.324 | 48.59 | 25.96 | 0.001 | 7e-05 | 30.93 | 815.2 | -2.44 | 420.2
ул. Александрова, 15 (ж.д.) | 11 | 412.73 | 4 | 95 | 0.0178 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 67.1 | 0.712 | 1 | 0.97 | 91.3 | 67.1 | 18.2 | 3.912 | 1 | 0 | 0 | 21.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 1 | 0.728 | 22.64 | 460.96 | 438.317 | 48.23 | 25.59 | 0.001 | 7e-05 | 33.84 | 841.1 | -2.47 | 420.2
ул. Александрова, 16 (ж.д.) | 11 | 413.11 | 4 | 95 | 0.0174 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 66.9 | 0.696 | 1 | 0.97 | 91.1 | 66.9 | 18.1 | 3.87 | 1 | 0 | 0 | 21.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 1 | 0.711 | 22.6 | 460.94 | 438.336 | 47.83 | 25.23 | 0.001 | 7e-05 | 34.26 | 846.6 | -2.54 | 420.2
ул. Александрова, 2 (ж.д.) | 11 | 409.37 | 4 | 95 | 0.0088 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 67.2 | 0.352 | 1 | 0.97 | 91.5 | 67.2 | 18.3 | 3.485 | 2 | 0 | 0 | 23.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 1 | 0.359 | 24.7 | 462.01 | 437.316 | 52.64 | 27.95 | 0.001 | 4e-05 | 20.16 | 448.4 | -2.43 | 420.2
ул. Александрова, 3 (ж.д.) | 11 | 409.55 | 4 | 95 | 0.0082 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 67.6 | 0.328 | 1 | 0.98 | 92 | 67.6 | 18.5 | 3.218 | 2 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 1 | 0.335 | 24.32 | 461.82 | 437.5 | 52.27 | 27.95 | 0.001 | 3e-05 | 18.89 | 469.7 | -2.28 | 420.2
ул. Александрова, 4 (ж.д.) | 11 | 409.58 | 4 | 95 | 0.0083 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 67.1 | 0.332 | 1 | 0.97 | 91.4 | 67.1 | 18.2 | 3.264 | 2 | 0 | 0 | 23.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 1 | 0.339 | 24.32 | 461.82 | 437.501 | 52.24 | 27.92 | 0.001 | 3e-05 | 21.07 | 476.2 | -2.46 | 420.2
ул. Александрова, 5 (ж.д.) | 11 | 409.56 | 4 | 95 | 0.0084 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 66.5 | 0.336 | 1 | 0.97 | 90.6 | 66.5 | 17.8 | 3.36 | 2 | 0 | 0 | 22.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 1 | 0.343 | 23.79 | 461.55 | 437.756 | 51.99 | 28.2 | 0.001 | 3e-05 | 24.41 | 536.2 | -2.67 | 420.2
ул. Александрова, 6 (ж.д.) | 11 | 409.72 | 4 | 95 | 0.0083 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 66.2 | 0.332 | 1 | 0.96 | 90.3 | 66.2 | 17.7 | 3.31 | 2 | 0 | 0 | 22.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 1 | 0.339 | 23.79 | 461.55 | 437.757 | 51.83 | 28.04 | 0.001 | 3e-05 | 25.67 | 540 | -2.77 | 420.2
ул. Александрова, 7 (ж.д.) | 11 | 409.55 | 4 | 95 | 0.0082 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 67.8 | 0.328 | 1 | 0.98 | 92.3 | 67.8 | 18.6 | 3.261 | 2 | 0 | 0 | 22.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 1 | 0.335 | 23.8 | 461.55 | 437.754 | 52 | 28.2 | 0.001 | 3e-05 | 18.8 | 519.8 | -2.2 | 420.2
ул. Александрова, 8 (ж.д.) | 11 | 409.9 | 4 | 95 | 0.0082 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 67.7 | 0.328 | 1 | 0.98 | 92.1 | 67.7 | 18.6 | 3.261 | 2 | 0 | 0 | 22.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 1 | 0.335 | 23.8 | 461.55 | 437.755 | 51.65 | 27.85 | 0.001 | 3e-05 | 19.36 | 521.8 | -2.25 | 420.2
ул. Александрова, 9 (ж.д.) | 11 | 410.06 | 4 | 95 | 0.0179 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 67.7 | 0.716 | 1 | 0.98 | 92.2 | 67.7 | 18.6 | 3.916 | 1 | 0 | 0 | 21.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 1 | 0.732 | 22.8 | 461.04 | 438.239 | 50.98 | 28.18 | 0.001 | 8e-05 | 25.21 | 736.3 | -2.23 | 420.2
ул. Гагарина, 1 (ж.д.) | 11 | 406.65 | 4 | 95 | 0.0266 |  | 0.0013 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 69.2 | 1.064 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 4.707 | 1 | 0 | 0 | 23.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 1 | 1.088 | 24.07 | 461.7 | 437.635 | 55.05 | 30.98 | 0.002 | 0.00012 | 9.04 | 403 | -1.68 | 420.2
ул. Гагарина, 10 (ж.д.) | 11 | 408.1 | 4 | 95 | 0.0155 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 66.6 | 0.62 | 1 | 0.97 | 90.8 | 66.6 | 17.9 | 3.646 | 1 | 0 | 0 | 21.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 1 | 0.635 | 22.76 | 461.04 | 438.274 | 52.94 | 30.17 | 0.001 | 6e-05 | 37.36 | 773.4 | -2.62 | 420.2
ул. Гагарина, 11 (СРЦН Иланский) | 11 | 410.06 | 4 | 95 | 0.08587 |  | 0.00274 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 68 | 3.4348 | 1 | 0.98 | 92.5 | 68 | 18.8 | 8.584 | 1 | 0 | 0 | 21.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4348 | 1 | 3.485 | 22.73 | 461.02 | 438.291 | 50.96 | 28.23 | 0.006 | 0.00036 | 27.01 | 737.6 | -2.13 | 420.2
ул. Гагарина, 13 (СОШ №13) | 11 | 408.92 | 4 | 95 | 0.18893 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 68.9 | 7.5572 | 1 | 0.99 | 93.6 | 68.9 | 19.3 | 12.77 | 1 | 0 | 0 | 21.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5572 | 1 | 7.557 | 22.48 | 460.9 | 438.423 | 51.98 | 29.5 | 0.012 | 0.00078 | 18.79 | 675.8 | -1.81 | 420.2
ул. Гагарина, 13а (Центральная клубная система, СДК) | 11 | 408.48 | 4 | 95 | 0.125 |  | 0.00149 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 69.3 | 5 | 1 | 0.99 | 94.1 | 69.3 | 19.6 | 10.456 | 1 | 0 | 0 | 20.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.027 | 21.92 | 460.62 | 438.7 | 52.14 | 30.22 | 0.008 | 0.00052 | 12.42 | 537.1 | -1.64 | 420.2
ул. Гагарина, 17 (Магазин, ИП Нечипуренко) | 11 | 410.29 | 4 | 95 | 0.00583 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 66.6 | 0.2332 | 1 | 0.97 | 90.7 | 66.6 | 17.9 | 4.179 | 4 | 0 | 0 | 21.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2332 | 1 | 0.233 | 22.93 | 461.12 | 438.195 | 50.83 | 27.9 | 0 | 2e-05 | 39.69 | 635.6 | -2.65 | 420.2
ул. Гагарина, 2 (ж.д.) | 11 | 407.23 | 4 | 95 | 0.0244 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 69.1 | 0.976 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 19.5 | 4.519 | 1 | 0 | 0 | 22.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 1 | 0.998 | 23.85 | 461.59 | 437.742 | 54.36 | 30.51 | 0.002 | 0.00011 | 10.23 | 438.5 | -1.71 | 420.2
ул. Гагарина, 3 (ж.д.) | 11 | 407.79 | 4 | 95 | 0.0289 |  | 0.0014 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 69.2 | 1.156 | 1 | 0.99 | 94 | 69.2 | 19.5 | 4.929 | 1 | 0 | 0 | 22.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 1 | 1.181 | 23.64 | 461.49 | 437.843 | 53.7 | 30.05 | 0.002 | 0.00013 | 10.94 | 467.2 | -1.68 | 420.2
ул. Гагарина, 3а (Детский сад) | 11 | 409.14 | 4 | 95 | 0.04163 |  | 0.00132 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 68.1 | 1.6652 | 1 | 0.98 | 92.7 | 68.1 | 18.8 | 5.951 | 1 | 0 | 0 | 22.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6652 | 1 | 1.689 | 23.11 | 461.21 | 438.106 | 52.07 | 28.97 | 0.003 | 0.00017 | 23.47 | 653.5 | -2.09 | 420.2
ул. Гагарина, 4 (ж.д.) | 11 | 410.44 | 4 | 95 | 0.0948 |  | 0.0046 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 69.1 | 3.792 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 19.5 | 9.049 | 1 | 0 | 0 | 21.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 1 | 3.876 | 22.45 | 460.88 | 438.428 | 50.43 | 27.99 | 0.006 | 0.00041 | 16.37 | 628.7 | -1.71 | 420.2
ул. Гагарина, 5 (ж.д.) | 11 | 409.76 | 4 | 95 | 0.027 |  | 0.0013 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 68.3 | 1.08 | 1 | 0.98 | 92.9 | 68.3 | 19 | 4.815 | 1 | 0 | 0 | 21.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1 | 1.104 | 22.69 | 461 | 438.308 | 51.24 | 28.55 | 0.002 | 0.00012 | 22.61 | 697.8 | -2.01 | 420.2
ул. Гагарина, 6 (ж.д.) | 11 | 409.65 | 4 | 95 | 0.0266 |  | 0.0013 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 68.4 | 1.064 | 1 | 0.98 | 93 | 68.4 | 19 | 4.778 | 1 | 0 | 0 | 21.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 1 | 1.088 | 22.72 | 461.01 | 438.297 | 51.36 | 28.65 | 0.002 | 0.00011 | 22.44 | 695 | -1.99 | 420.2
ул. Гагарина, 7 (ж.д.) | 11 | 409.12 | 4 | 95 | 0.0252 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 68 | 1.008 | 1 | 0.98 | 92.5 | 68 | 18.7 | 4.652 | 1 | 0 | 0 | 21.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | 1.03 | 22.69 | 461 | 438.309 | 51.88 | 29.19 | 0.002 | 0.00011 | 26.74 | 728.8 | -2.15 | 420.2
ул. Гагарина, 8 (ж.д.) | 11 | 409.22 | 4 | 95 | 0.0248 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 68 | 0.992 | 1 | 0.98 | 92.5 | 68 | 18.7 | 4.615 | 1 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 1 | 1.014 | 22.7 | 461 | 438.304 | 51.78 | 29.08 | 0.002 | 0.00011 | 26.7 | 727.9 | -2.14 | 420.2
ул. Гагарина, 9 (ж.д.) | 11 | 407.56 | 4 | 95 | 0.0196 |  | 0.001 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 66.6 | 0.784 | 1 | 0.97 | 90.7 | 66.6 | 17.9 | 4.102 | 1 | 0 | 0 | 21.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 1 | 0.802 | 22.71 | 461.01 | 438.298 | 53.45 | 30.74 | 0.001 | 8e-05 | 37.51 | 779.8 | -2.64 | 420.2
ул. Интернациональная, 1 (ж.д.) | 11 | 408.35 | 4 | 95 | 0.0082 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 68.3 | 0.328 | 1 | 0.98 | 92.9 | 68.3 | 19 | 3.023 | 2 | 0 | 0 | 26.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 1 | 0.335 | 27.16 | 463.28 | 436.119 | 54.93 | 27.77 | 0.001 | 4e-05 | 11.75 | 235.1 | -2.01 | 420.2
ул. Интернациональная, 10 (ж.д.) | 11 | 408.97 | 4 | 95 | 0.0078 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 66.2 | 0.312 | 1 | 0.96 | 90.2 | 66.2 | 17.6 | 5.787 | 3 | 0 | 0 | 24.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 1 | 0.319 | 25.9 | 462.64 | 436.735 | 53.67 | 27.77 | 0.001 | 3e-05 | 21.69 | 327.8 | -2.78 | 420.2
ул. Интернациональная, 11 (ж.д.) | 11 | 411.37 | 4 | 95 | 0.0145 |  | 0.0007 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.3 | 0.58 | 1 | 0.98 | 92.8 | 68.3 | 18.9 | 3.526 | 1 | 0 | 0 | 21.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 0.593 | 22.77 | 461.04 | 438.268 | 49.67 | 26.9 | 0.001 | 6e-05 | 17.59 | 546.4 | -2.04 | 420.2
ул. Интернациональная, 12 (ж.д.) | 11 | 410.78 | 4 | 95 | 0.015 |  | 0.0007 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.3 | 0.6 | 1 | 0.98 | 92.8 | 68.3 | 18.9 | 3.586 | 1 | 0 | 0 | 21.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.613 | 22.76 | 461.03 | 438.274 | 50.25 | 27.49 | 0.001 | 6e-05 | 17.62 | 547.5 | -2.04 | 420.2
ул. Интернациональная, 13 (ж.д.) | 11 | 411.6 | 4 | 95 | 0.0151 |  | 0.0007 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 67.4 | 0.604 | 1 | 0.97 | 91.7 | 67.4 | 18.4 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 21.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 1 | 0.617 | 22.72 | 461.01 | 438.294 | 49.41 | 26.69 | 0.001 | 6e-05 | 20.16 | 568.5 | -2.36 | 420.2
ул. Интернациональная, 14 (ж.д.) | 11 | 411.01 | 4 | 95 | 0.0149 |  | 0.0007 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 67.3 | 0.596 | 1 | 0.97 | 91.6 | 67.3 | 18.3 | 3.577 | 1 | 0 | 0 | 21.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 1 | 0.609 | 22.71 | 461.01 | 438.3 | 50 | 27.29 | 0.001 | 6e-05 | 20.48 | 571.3 | -2.4 | 420.2
ул. Интернациональная, 15 (ж.д.) | 11 | 412.02 | 4 | 95 | 0.0177 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 67.9 | 0.708 | 1 | 0.98 | 92.3 | 67.9 | 18.7 | 3.909 | 1 | 0 | 0 | 21.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 1 | 0.724 | 22.47 | 460.88 | 438.417 | 48.86 | 26.4 | 0.001 | 8e-05 | 21.17 | 617.1 | -2.18 | 420.2
ул. Интернациональная, 16 (ж.д.) | 11 | 411.26 | 4 | 95 | 0.0179 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 67.9 | 0.716 | 1 | 0.98 | 92.3 | 67.9 | 18.7 | 3.931 | 1 | 0 | 0 | 21.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 1 | 0.732 | 22.46 | 460.88 | 438.419 | 49.62 | 27.16 | 0.001 | 8e-05 | 21.23 | 617.9 | -2.19 | 420.2
ул. Интернациональная, 17 (ж.д.) | 11 | 412.42 | 4 | 95 | 0.0176 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 67.7 | 0.704 | 1 | 0.98 | 92.1 | 67.7 | 18.6 | 3.909 | 1 | 0 | 0 | 21.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 1 | 0.72 | 22.22 | 460.76 | 438.535 | 48.34 | 26.12 | 0.001 | 7e-05 | 22.5 | 647.6 | -2.25 | 420.2
ул. Интернациональная, 18 (ж.д.) | 11 | 411.37 | 4 | 95 | 0.0177 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 67.7 | 0.708 | 1 | 0.98 | 92.1 | 67.7 | 18.5 | 3.921 | 1 | 0 | 0 | 21.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 1 | 0.724 | 22.22 | 460.76 | 438.538 | 49.39 | 27.17 | 0.001 | 8e-05 | 22.64 | 649.1 | -2.26 | 420.2
ул. Интернациональная, 2 (ж.д.) | 11 | 407.78 | 4 | 95 | 0.0083 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 66.4 | 0.332 | 1 | 0.96 | 90.5 | 66.4 | 17.8 | 3.143 | 2 | 0 | 0 | 24.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 1 | 0.339 | 25.9 | 462.64 | 436.736 | 54.86 | 28.96 | 0.001 | 3e-05 | 20.6 | 326.9 | -2.7 | 420.2
ул. Интернациональная, 3 (ж.д.) | 11 | 408.66 | 4 | 95 | 0.008 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 67.2 | 0.32 | 1 | 0.97 | 91.5 | 67.2 | 18.3 | 3.021 | 2 | 0 | 0 | 24.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | 0.327 | 25.93 | 462.65 | 436.721 | 53.99 | 28.06 | 0.001 | 3e-05 | 17.12 | 305.6 | -2.42 | 420.2
ул. Интернациональная, 4 (ж.д.) | 11 | 408.01 | 4 | 95 | 0.0075 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 67.8 | 0.3 | 1 | 0.98 | 92.2 | 67.8 | 18.6 | 4.279 | 3 | 0 | 0 | 24.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 25.91 | 462.64 | 436.733 | 54.63 | 28.72 | 0 | 3e-05 | 14.67 | 309.1 | -2.21 | 420.2
ул. Интернациональная, 5 (ж.д.) | 11 | 409.08 | 4 | 95 | 0.0089 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 68.9 | 0.356 | 1 | 0.99 | 93.6 | 68.9 | 19.3 | 3.418 | 2 | 0 | 0 | 24.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 1 | 0.363 | 25.94 | 462.65 | 436.719 | 53.57 | 27.64 | 0.001 | 4e-05 | 9.98 | 286.4 | -1.8 | 420.2
ул. Интернациональная, 6 (ж.д.) | 11 | 408.34 | 4 | 95 | 0.0085 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 69 | 0.34 | 1 | 0.99 | 93.8 | 69 | 19.4 | 3.227 | 2 | 0 | 0 | 24.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | 0.347 | 25.93 | 462.65 | 436.724 | 54.31 | 28.38 | 0.001 | 4e-05 | 9.37 | 282.7 | -1.75 | 420.2
ул. Интернациональная, 7 (ж.д.) | 11 | 409.18 | 4 | 95 | 0.0086 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 67.9 | 0.344 | 1 | 0.98 | 92.4 | 67.9 | 18.7 | 3.273 | 2 | 0 | 0 | 24.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 1 | 0.351 | 25.92 | 462.65 | 436.728 | 53.47 | 27.55 | 0.001 | 4e-05 | 14.08 | 309.2 | -2.16 | 420.2
ул. Интернациональная, 8 (ж.д.) | 11 | 408.68 | 4 | 95 | 0.0081 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 67.9 | 0.324 | 1 | 0.98 | 92.4 | 67.9 | 18.7 | 3.062 | 2 | 0 | 0 | 24.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 1 | 0.331 | 25.91 | 462.64 | 436.733 | 53.96 | 28.05 | 0.001 | 3e-05 | 14.12 | 307.6 | -2.16 | 420.2
ул. Интернациональная, 9 (ж.д.) | 11 | 409.22 | 4 | 95 | 0.0079 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 67 | 0.316 | 1 | 0.97 | 91.2 | 67 | 18.1 | 7.873 | 3 | 0 | 0 | 24.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1 | 0.323 | 25.92 | 462.64 | 436.729 | 53.42 | 27.51 | 0.001 | 3e-05 | 18.19 | 319.9 | -2.51 | 420.2
ул. Молодежная, 1 (ж.д.) | 11 | 413.48 | 4 | 95 | 0.0171 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 64.4 | 0.684 | 1 | 0.94 | 88 | 64.4 | 16.5 | 4.235 | 1 | 0 | 0 | 14.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 1 | 0.699 | 15.54 | 457.33 | 441.789 | 43.85 | 28.31 | 0.001 | 7e-05 | 44.94 | 971.4 | -3.37 | 420.2
ул. Молодежная, 10 (ж.д.) | 11 | 414.89 | 4 | 95 | 0.0175 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 67.7 | 0.7 | 1 | 0.98 | 92.2 | 67.7 | 18.6 | 4.231 | 1 | 0 | 0 | 15.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.716 | 16.29 | 457.72 | 441.423 | 42.83 | 26.53 | 0.001 | 7e-05 | 22.51 | 809.3 | -2.24 | 420.2
ул. Молодежная, 12 (ж.д.) | 11 | 413.63 | 4 | 95 | 0.0176 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 68.1 | 0.704 | 1 | 0.98 | 92.6 | 68.1 | 18.8 | 4.238 | 1 | 0 | 0 | 15.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 1 | 0.72 | 16.37 | 457.75 | 441.387 | 44.12 | 27.76 | 0.001 | 8e-05 | 19.13 | 769.2 | -2.1 | 420.2
ул. Молодежная, 14 (ж.д.) | 11 | 411.05 | 4 | 95 | 0.0178 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 66.6 | 0.712 | 1 | 0.97 | 90.7 | 66.6 | 17.9 | 3.94 | 1 | 0 | 0 | 21.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 1 | 0.728 | 22.03 | 460.66 | 438.629 | 49.61 | 27.58 | 0.001 | 7e-05 | 29.66 | 718.8 | -2.65 | 420.2
ул. Молодежная, 16 (ж.д.) | 11 | 412.21 | 4 | 95 | 0.0177 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 67 | 0.708 | 1 | 0.97 | 91.3 | 67 | 18.1 | 3.932 | 1 | 0 | 0 | 20.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 1 | 0.724 | 21.98 | 460.63 | 438.656 | 48.42 | 26.45 | 0.001 | 7e-05 | 28.64 | 727.2 | -2.5 | 420.2
ул. Молодежная, 18 (ж.д.) | 11 | 413.54 | 4 | 95 | 0.0175 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 66.1 | 0.7 | 1 | 0.96 | 90.2 | 66.1 | 17.6 | 3.915 | 1 | 0 | 0 | 20.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.716 | 21.85 | 460.57 | 438.715 | 47.03 | 25.18 | 0.001 | 7e-05 | 32.12 | 769.8 | -2.8 | 420.2
ул. Молодежная, 2 (ж.д.) | 11 | 415.19 | 4 | 95 | 0.0177 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 64.3 | 0.708 | 1 | 0.94 | 87.8 | 64.3 | 16.4 | 4.266 | 1 | 0 | 0 | 15.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 1 | 0.724 | 16.13 | 457.63 | 441.501 | 42.44 | 26.31 | 0.001 | 7e-05 | 47.52 | 984.7 | -3.41 | 420.2
ул. Молодежная, 20 (ж.д.) | 11 | 414.52 | 4 | 95 | 0.0177 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 64.4 | 0.708 | 1 | 0.94 | 88 | 64.4 | 16.5 | 3.939 | 1 | 0 | 0 | 20.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 1 | 0.724 | 21.81 | 460.55 | 438.735 | 46.03 | 24.21 | 0.001 | 7e-05 | 46.13 | 856.7 | -3.38 | 420.2
ул. Молодежная, 22 (ж.д.) | 11 | 414.62 | 4 | 95 | 0.0174 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 64.6 | 0.696 | 1 | 0.95 | 88.3 | 64.6 | 16.7 | 3.907 | 1 | 0 | 0 | 20.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 1 | 0.711 | 21.78 | 460.53 | 438.75 | 45.91 | 24.13 | 0.001 | 7e-05 | 44.1 | 850.6 | -3.3 | 420.2
ул. Молодежная, 24 (ж.д.) | 11 | 414.36 | 4 | 95 | 0.0176 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 65.7 | 0.704 | 1 | 0.96 | 89.7 | 65.7 | 17.3 | 3.908 | 1 | 0 | 0 | 21.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 1 | 0.72 | 22.26 | 460.76 | 438.505 | 46.4 | 24.15 | 0.001 | 7e-05 | 42.32 | 950.1 | -2.94 | 420.2
ул. Молодежная, 26 (ж.д.) | 11 | 414.02 | 4 | 95 | 0.0177 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 65.8 | 0.708 | 1 | 0.96 | 89.8 | 65.8 | 17.4 | 3.918 | 1 | 0 | 0 | 21.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 1 | 0.724 | 22.26 | 460.77 | 438.502 | 46.75 | 24.48 | 0.001 | 7e-05 | 42.07 | 947.7 | -2.91 | 420.2
ул. Молодежная, 28 (ж.д.) | 11 | 413.21 | 4 | 95 | 0.0175 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 65.2 | 0.7 | 1 | 0.95 | 89 | 65.2 | 17 | 3.92 | 1 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.716 | 21.75 | 460.5 | 438.753 | 47.29 | 25.54 | 0.001 | 7e-05 | 43.58 | 985.2 | -3.12 | 420.2
ул. Молодежная, 3 (ж.д.) | 11 | 413.18 | 4 | 95 | 0.0201 |  | 0.001 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 65.7 | 0.804 | 1 | 0.96 | 89.6 | 65.7 | 17.3 | 4.573 | 1 | 0 | 0 | 14.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 1 | 0.822 | 15.78 | 457.45 | 441.673 | 44.27 | 28.49 | 0.001 | 8e-05 | 42.11 | 934.4 | -2.95 | 420.2
ул. Молодежная, 30 (ж.д.) | 11 | 412.57 | 4 | 95 | 0.0174 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 63.7 | 0.696 | 1 | 0.94 | 87.1 | 63.7 | 16.1 | 3.916 | 1 | 0 | 0 | 20.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 1 | 0.711 | 21.61 | 460.43 | 438.823 | 47.86 | 26.25 | 0.001 | 7e-05 | 48.04 | 1029.1 | -3.59 | 420.2
ул. Молодежная, 4 (ж.д.) | 11 | 415.18 | 4 | 95 | 0.0179 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 65.7 | 0.716 | 1 | 0.96 | 89.6 | 65.7 | 17.3 | 4.289 | 1 | 0 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 1 | 0.732 | 16.15 | 457.65 | 441.491 | 42.47 | 26.31 | 0.001 | 7e-05 | 39.83 | 946.8 | -2.96 | 420.2
ул. Молодежная, 5 (ж.д.) | 11 | 412.91 | 4 | 95 | 0.0173 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 66.2 | 0.692 | 1 | 0.96 | 90.2 | 66.2 | 17.6 | 4.203 | 1 | 0 | 0 | 15.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 1 | 0.707 | 16.34 | 457.74 | 441.402 | 44.83 | 28.49 | 0.001 | 7e-05 | 40.59 | 898.5 | -2.79 | 420.2
ул. Молодежная, 6 (ж.д.) | 11 | 415.18 | 4 | 95 | 0.0179 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 66.5 | 0.716 | 1 | 0.96 | 90.6 | 66.5 | 17.8 | 4.286 | 1 | 0 | 0 | 15.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 1 | 0.732 | 16.19 | 457.66 | 441.472 | 42.48 | 26.29 | 0.001 | 7e-05 | 34.32 | 909.9 | -2.69 | 420.2
ул. Молодежная, 7 (ж.д.) | 11 | 412.56 | 4 | 95 | 0.017 |  | 0.0008 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 66.6 | 0.68 | 1 | 0.97 | 90.8 | 66.6 | 17.9 | 4.165 | 1 | 0 | 0 | 15.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1 | 0.695 | 16.36 | 457.75 | 441.39 | 45.19 | 28.83 | 0.001 | 7e-05 | 35.94 | 864.8 | -2.62 | 420.2
ул. Молодежная, 8 (ж.д.) | 11 | 415.2 | 4 | 95 | 0.0176 |  | 0.0009 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 67 | 0.704 | 1 | 0.97 | 91.2 | 67 | 18.1 | 4.248 | 1 | 0 | 0 | 15.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 1 | 0.72 | 16.22 | 457.68 | 441.458 | 42.48 | 26.26 | 0.001 | 7e-05 | 29.31 | 873.9 | -2.5 | 420.2
ул. Молодежная, 9 (ж.д.) | 11 | 411.76 | 4 | 95 | 0.1044 |  | 0.0051 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 68.7 | 4.176 | 1 | 0.99 | 93.4 | 68.7 | 19.2 | 12.382 | 1 | 0 | 0 | 7.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.176 | 1 | 4.269 | 8.42 | 453.69 | 445.268 | 41.93 | 33.51 | 0.007 | 0.00045 | 16.32 | 752.7 | -1.86 | 420.2
ул. Трактовая (Пекарня) |  | 406.15 | 4 | 95 |  |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60
ул. Трактовая (Учебный класс) |  | 404.41 | 4 | 95 |  |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60
ул. Трактовая (склад) |  | 403.33 | 4 | 95 |  |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60
ул. Трактовая, 61 (ж.д.) | 11 | 404.32 | 4 | 95 | 0.0069 |  | 0.0003 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 64.8 | 0.276 | 1 | 0.95 | 88.5 | 64.8 | 16.8 | 3.586 | 3 | 0 | 0 | 23.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 1 | 0.281 | 24.41 | 461.88 | 437.465 | 57.56 | 33.14 | 0 | 3e-05 | 20.83 | 409.9 | -3.25 | 420.2
ул. Трактовая, 64 (ж.д.) | 11 | 404.26 | 4 | 95 | 0.0057 |  | 0.0003 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 64.5 | 0.228 | 1 | 0.94 | 88.1 | 64.5 | 16.6 | 3.289 | 4 | 0 | 0 | 23.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 1 | 0.233 | 24.69 | 462.02 | 437.326 | 57.76 | 33.07 | 0 | 2e-05 | 20.69 | 358.9 | -3.35 | 420.2
ул. Трактовая, 65 (ж.д.) | 11 | 405.08 | 4 | 95 | 0.0071 |  | 0.0003 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 67.5 | 0.284 | 1 | 0.97 | 91.8 | 67.5 | 18.4 | 3.893 | 3 | 0 | 0 | 23.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 1 | 0.289 | 24.43 | 461.89 | 437.457 | 56.81 | 32.38 | 0 | 3e-05 | 13.03 | 380.2 | -2.34 | 420.2
ул. Трактовая, 68б (Отдел ветеринарии) | 11 | 403.7 | 4 | 95 | 0.0024 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 50.1 | 0.096 | 1 | 0.8 | 70.1 | 50.1 | 7.7 | 6.969 | 23 | 0 | 0 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 1 | 0.096 | 26.07 | 462.72 | 436.653 | 59.02 | 32.95 | 0 | 1e-05 | 158.71 | 305.6 | -6.8 | 420.2
ул. Трактовая, 69 (ж.д.) | 11 | 405.84 | 4 | 95 | 0.0057 |  | 0.0003 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 64.8 | 0.228 | 1 | 0.95 | 88.5 | 64.8 | 16.8 | 3.332 | 4 | 0 | 0 | 23.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 1 | 0.233 | 24.47 | 461.91 | 437.436 | 56.07 | 31.6 | 0 | 2e-05 | 20.42 | 386.2 | -3.23 | 420.2
ул. Трактовая, 78 (ж.д.) | 11 | 407.19 | 4 | 95 | 0.0042 |  | 0.0002 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 67.2 | 0.168 | 1 | 0.97 | 91.5 | 67.2 | 18.3 | 3.296 | 8 | 0 | 0 | 26.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 1 | 0.172 | 27.78 | 463.59 | 435.813 | 56.4 | 28.62 | 0 | 2e-05 | 13.18 | 230.7 | -2.42 | 420.2
ул. Трактовая, 79 (ж.д.) | 11 | 407.55 | 4 | 95 | 0.0036 |  | 0.0002 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 66.6 | 0.144 | 1 | 0.97 | 90.8 | 66.6 | 17.9 | 3.27 | 11 | 0 | 0 | 27.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 0.148 | 28.41 | 463.92 | 435.505 | 56.37 | 27.95 | 0 | 2e-05 | 14.24 | 204.5 | -2.63 | 420.2
ул. Трактовая, 81 (ж.д.) | 11 | 407.74 | 4 | 95 | 0.005 |  | 0.0002 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 66.9 | 0.2 | 1 | 0.97 | 91.1 | 66.9 | 18.1 | 3.482 | 6 | 0 | 0 | 27.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0.204 | 28.41 | 463.92 | 435.506 | 56.18 | 27.77 | 0 | 2e-05 | 13.4 | 206.3 | -2.53 | 420.2
ул. Трактовая, 85 (ж.д.) | 11 | 409.07 | 4 | 95 | 0.0076 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 68 | 0.304 | 1 | 0.98 | 92.5 | 68 | 18.8 | 4.447 | 3 | 0 | 0 | 25.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 1 | 0.311 | 26.18 | 462.77 | 436.592 | 53.7 | 27.52 | 0.001 | 3e-05 | 12.74 | 341.1 | -2.14 | 420.2
ул. Трактовая, 87 (ж.д.) | 11 | 409.11 | 4 | 95 | 0.0082 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 67.9 | 0.328 | 1 | 0.98 | 92.4 | 67.9 | 18.7 | 3.084 | 2 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 1 | 0.335 | 26.18 | 462.77 | 436.593 | 53.66 | 27.48 | 0.001 | 3e-05 | 12.94 | 342.8 | -2.17 | 420.2
ул. Трактовая, 88 (ж.д.) | 11 | 408.88 | 4 | 95 | 0.0151 |  | 0.0007 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 68.4 | 0.604 | 1 | 0.98 | 93 | 68.4 | 19 | 3.492 | 1 | 0 | 0 | 24.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 1 | 0.617 | 25.53 | 462.44 | 436.912 | 53.56 | 28.03 | 0.001 | 6e-05 | 12.31 | 381.1 | -1.98 | 420.2
ул. Трактовая, 90 (ж.д.) | 11 | 408.51 | 4 | 95 | 0.0074 |  | 0.0004 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 65.7 | 0.296 | 1 | 0.96 | 89.7 | 65.7 | 17.4 | 4.164 | 3 | 0 | 0 | 24.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 1 | 0.303 | 25.55 | 462.45 | 436.902 | 53.94 | 28.39 | 0.001 | 3e-05 | 19.97 | 403.4 | -2.93 | 420.2
ул. Юбилейная, 1 (ж.д.) | 11 | 409.53 | 4 | 95 | 0.0256 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 67.1 | 1.024 | 1 | 0.97 | 91.4 | 67.1 | 18.2 | 4.663 | 1 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 1 | 1.046 | 23.18 | 461.25 | 438.069 | 51.72 | 28.54 | 0.002 | 0.00011 | 28.06 | 507.4 | -2.44 | 420.2
ул. Юбилейная, 10 (ж.д.) | 11 | 410.68 | 4 | 95 | 0.026 |  | 0.0013 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 68.7 | 1.04 | 1 | 0.99 | 93.4 | 68.7 | 19.2 | 4.704 | 1 | 0 | 0 | 22.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1 | 1.064 | 23.09 | 461.2 | 438.115 | 50.52 | 27.43 | 0.002 | 0.00011 | 12.43 | 449 | -1.88 | 420.2
ул. Юбилейная, 11 (ж.д.) | 11 | 410.58 | 4 | 95 | 0.0253 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 67.9 | 1.012 | 1 | 0.98 | 92.4 | 67.9 | 18.7 | 4.644 | 1 | 0 | 0 | 22.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1 | 1.034 | 23.03 | 461.17 | 438.143 | 50.59 | 27.56 | 0.002 | 0.00011 | 19.58 | 510.5 | -2.16 | 420.2
ул. Юбилейная, 12 (ж.д.) | 11 | 410.93 | 4 | 95 | 0.0241 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 68.4 | 0.964 | 1 | 0.98 | 93 | 68.4 | 19 | 4.531 | 1 | 0 | 0 | 22.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 1 | 0.986 | 23.04 | 461.18 | 438.135 | 50.25 | 27.21 | 0.002 | 0.0001 | 14.84 | 479.4 | -1.99 | 420.2
ул. Юбилейная, 13 (ж.д.) | 11 | 410.63 | 4 | 95 | 0.0339 |  | 0.0017 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 68.2 | 1.356 | 1 | 0.98 | 92.7 | 68.2 | 18.9 | 5.39 | 1 | 0 | 0 | 21.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1 | 1.387 | 22.79 | 461.04 | 438.245 | 50.41 | 27.61 | 0.002 | 0.00015 | 18.84 | 625.2 | -2.06 | 420.2
ул. Юбилейная, 14 (ж.д.) | 11 | 411.08 | 4 | 95 | 0.0255 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 67.8 | 1.02 | 1 | 0.98 | 92.3 | 67.8 | 18.6 | 4.656 | 1 | 0 | 0 | 22.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1 | 1.042 | 23.13 | 461.22 | 438.093 | 50.14 | 27.01 | 0.002 | 0.00011 | 20.85 | 512.9 | -2.2 | 420.2
ул. Юбилейная, 15 (ж.д.) | 11 | 410.37 | 4 | 95 | 0.036 |  | 0.0018 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 68.6 | 1.44 | 1 | 0.99 | 93.2 | 68.6 | 19.1 | 5.54 | 1 | 0 | 0 | 22.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 1.473 | 23.01 | 461.15 | 438.14 | 50.78 | 27.77 | 0.002 | 0.00015 | 17.79 | 605.4 | -1.93 | 420.2
ул. Юбилейная, 16 (ж.д.) | 11 | 410.68 | 4 | 95 | 0.0361 |  | 0.0018 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 68 | 1.444 | 1 | 0.98 | 92.5 | 68 | 18.8 | 5.574 | 1 | 0 | 0 | 21.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 1 | 1.477 | 22.6 | 460.94 | 438.341 | 50.26 | 27.66 | 0.002 | 0.00015 | 21.51 | 678 | -2.12 | 420.2
ул. Юбилейная, 18 (ж.д.) | 11 | 410.31 | 4 | 95 | 0.0355 |  | 0.0017 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 68.4 | 1.42 | 1 | 0.98 | 93 | 68.4 | 19 | 5.511 | 1 | 0 | 0 | 21.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 1.451 | 22.86 | 461.07 | 438.212 | 50.76 | 27.9 | 0.002 | 0.00015 | 20.51 | 657.5 | -1.99 | 420.2
ул. Юбилейная, 1а (Сельсовет) | 11 | 405.01 | 4 | 95 | 0.03112 |  | 9e-05 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 65.9 | 1.2448 | 1 | 0.96 | 89.8 | 65.9 | 17.4 | 5.114 | 1 | 0 | 0 | 22.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2448 | 1 | 1.246 | 23.66 | 461.5 | 437.839 | 56.49 | 32.83 | 0.002 | 0.00012 | 24.18 | 567.5 | -2.89 | 420.2
ул. Юбилейная, 2 (ж.д.) | 11 | 410.22 | 4 | 95 | 0.0251 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 68.3 | 1.004 | 1 | 0.98 | 92.9 | 68.3 | 18.9 | 4.617 | 1 | 0 | 0 | 22.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 1 | 1.026 | 23.17 | 461.25 | 438.072 | 51.03 | 27.85 | 0.002 | 0.00011 | 21.91 | 630.9 | -2.03 | 420.2
ул. Юбилейная, 3 (ж.д.) | 11 | 409.75 | 4 | 95 | 0.0246 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 68.3 | 0.984 | 1 | 0.98 | 92.9 | 68.3 | 19 | 4.57 | 1 | 0 | 0 | 22.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 1 | 1.006 | 23.19 | 461.25 | 438.064 | 51.5 | 28.31 | 0.002 | 0.00011 | 17.51 | 479 | -2.01 | 420.2
ул. Юбилейная, 4 (ж.д.) | 11 | 410.29 | 4 | 95 | 0.026 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 67.1 | 1.04 | 1 | 0.97 | 91.3 | 67.1 | 18.2 | 4.701 | 1 | 0 | 0 | 22.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1 | 1.062 | 23.15 | 461.23 | 438.085 | 50.94 | 27.8 | 0.002 | 0.00011 | 28.32 | 511.6 | -2.48 | 420.2
ул. Юбилейная, 5 (ж.д.) | 11 | 409.97 | 4 | 95 | 0.0261 |  | 0.0013 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 68.7 | 1.044 | 1 | 0.99 | 93.4 | 68.7 | 19.2 | 4.708 | 1 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 1 | 1.068 | 23.18 | 461.25 | 438.069 | 51.28 | 28.1 | 0.002 | 0.00011 | 13.25 | 449.7 | -1.88 | 420.2
ул. Юбилейная, 6 (ж.д.) | 11 | 410.37 | 4 | 95 | 0.0254 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 68.3 | 1.016 | 1 | 0.98 | 92.8 | 68.3 | 18.9 | 4.646 | 1 | 0 | 0 | 22.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 1 | 1.038 | 23.16 | 461.24 | 438.078 | 50.87 | 27.71 | 0.002 | 0.00011 | 17.69 | 482.2 | -2.03 | 420.2
ул. Юбилейная, 7 (ж.д.) | 11 | 410.18 | 4 | 95 | 0.0269 |  | 0.0013 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 68.8 | 1.076 | 1 | 0.99 | 93.5 | 68.8 | 19.3 | 4.784 | 1 | 0 | 0 | 22.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1 | 1.1 | 23.11 | 461.21 | 438.102 | 51.03 | 27.92 | 0.002 | 0.00012 | 12.02 | 443.7 | -1.83 | 420.2
ул. Юбилейная, 8 (ж.д.) | 11 | 410.49 | 4 | 95 | 0.0256 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 68.7 | 1.024 | 1 | 0.99 | 93.3 | 68.7 | 19.2 | 4.663 | 1 | 0 | 0 | 22.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 1 | 1.046 | 23.18 | 461.25 | 438.07 | 50.76 | 27.58 | 0.002 | 0.00011 | 13.38 | 451.1 | -1.89 | 420.2
ул. Юбилейная, 9 (ж.д.) | 11 | 410.39 | 4 | 95 | 0.0253 |  | 0.0012 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 68.5 | 1.012 | 1 | 0.99 | 93.2 | 68.5 | 19.1 | 4.642 | 1 | 0 | 0 | 22.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 1 | 1.034 | 23.06 | 461.19 | 438.128 | 50.8 | 27.74 | 0.002 | 0.00011 | 14.41 | 474.6 | -1.93 | 420.2

## Узлы
Название |  | Геодезич. отметка | Располаг. напор |  |  | Температура |  | Давление |  | Время от источника | Путь от источника
[6 empty] | П | О | П | О
|  | м | м |  |  | °C | °C | м | м | мин. | м
Тепловые сети от котельной №1
ТК1 | 1 | 273.2 | 29.842 | 329.938 | 300.096 | 94.04 | 65.67 | 56.738 | 26.896 | 17.69 | 192.2 | -1.67 | 280.59 | 280.59
ТК2 | 1 | 261.41 | 29.829 | 329.931 | 300.102 | 87.81 | 63.91 | 68.521 | 38.692 | 133.96 | 489.7 | -3.42 | 280.59 | 280.59
Ут_1 | 1 | 274.71 | 29.866 | 329.95 | 300.084 | 94.44 | 67.5 | 55.24 | 25.374 | 10.28 | 136.4 | -1.55 | 280.59 | 280.59
Ут_2 | 1 | 275.24 | 29.849 | 329.941 | 300.092 | 94.28 | 66.87 | 54.701 | 24.852 | 13.12 | 164 | -1.6 | 280.59 | 280.59
Тепловые сети от котельной №11
ТК-1 | 11 | 404.56 | 29.273 | 464.358 | 435.086 | 94.96 | 66.72 | 59.798 | 30.526 | 1.26 | 66.8 | -1.39 | 420.2 | 420.2
ТК-10 | 11 | 410.32 | 22.974 | 461.13 | 438.156 | 92.9 | 65.67 | 50.81 | 27.836 | 23.95 | 717.8 | -2.02 | 420.2 | 420.2
ТК-11 | 11 | 410.93 | 22.896 | 461.09 | 438.194 | 92.7 | 65.43 | 50.16 | 27.264 | 25.87 | 748.3 | -2.08 | 420.2 | 420.2
ТК-12 | 11 | 411.99 | 22.825 | 461.054 | 438.229 | 92.34 | 65.14 | 49.064 | 26.239 | 29.41 | 793.1 | -2.18 | 420.2 | 420.2
ТК-13 | 11 | 412.99 | 22.796 | 461.039 | 438.243 | 92 | 64.7 | 48.049 | 25.253 | 32.7 | 824.3 | -2.28 | 420.2 | 420.2
ТК-14 | 11 | 414.09 | 22.673 | 460.976 | 438.303 | 91.35 | 64.02 | 46.886 | 24.213 | 36.42 | 872.2 | -2.47 | 420.2 | 420.2
ТК-15 | 11 | 413.87 | 22.568 | 460.922 | 438.354 | 90.8 | 64.26 | 47.052 | 24.484 | 39.59 | 913 | -2.62 | 420.2 | 420.2
ТК-16 | 11 | 412.97 | 21.895 | 460.578 | 438.682 | 89.61 | 63.75 | 47.608 | 25.712 | 42.44 | 968.8 | -2.95 | 420.2 | 420.2
ТК-17 | 11 | 412.37 | 21.764 | 460.511 | 438.747 | 87.81 | 63.38 | 48.141 | 26.377 | 46.77 | 1011 | -3.42 | 420.2 | 420.2
ТК-18 | 11 | 408.6 | 25.993 | 462.684 | 436.691 | 94.63 | 66.61 | 54.084 | 28.091 | 6.53 | 263.3 | -1.49 | 420.2 | 420.2
ТК-18А | 11 | 408.06 | 27.165 | 463.282 | 436.117 | 94.72 | 66.58 | 55.222 | 28.057 | 5.66 | 217.8 | -1.46 | 420.2 | 420.2
ТК-19 | 11 | 410.33 | 23.384 | 461.353 | 437.969 | 94.31 | 66.77 | 51.023 | 27.639 | 9.58 | 401.6 | -1.59 | 420.2 | 420.2
ТК-2 | 11 | 405.65 | 28.908 | 464.172 | 435.264 | 94.94 | 66.73 | 58.522 | 29.614 | 1.83 | 96.6 | -1.39 | 420.2 | 420.2
ТК-20 | 11 | 411.14 | 22.949 | 461.13 | 438.181 | 93.66 | 65.88 | 49.99 | 27.041 | 15.69 | 521.8 | -1.79 | 420.2 | 420.2
ТК-21 | 11 | 411.75 | 22.527 | 460.914 | 438.387 | 93.16 | 65.62 | 49.164 | 26.637 | 19.28 | 598.3 | -1.94 | 420.2 | 420.2
ТК-22 | 11 | 411.94 | 22.282 | 460.789 | 438.506 | 92.92 | 65.19 | 48.849 | 26.566 | 20.65 | 629.3 | -2.01 | 420.2 | 420.2
ТК-23 | 11 | 412.35 | 21.989 | 460.638 | 438.649 | 91.94 | 64.44 | 48.288 | 26.299 | 26.23 | 712.5 | -2.3 | 420.2 | 420.2
ТК-23а | 11 | 413.12 | 21.948 | 460.617 | 438.669 | 91.44 | 63.89 | 47.497 | 25.549 | 29.11 | 740.2 | -2.44 | 420.2 | 420.2
ТК-24 | 11 | 414.2 | 21.898 | 460.591 | 438.694 | 89.4 | 63.94 | 46.391 | 24.494 | 40.93 | 816.3 | -3 | 420.2 | 420.2
ТК-25 | 11 | 405.28 | 27.028 | 463.212 | 436.184 | 94.85 | 67.14 | 57.932 | 30.904 | 3.45 | 191.1 | -1.42 | 420.2 | 420.2
ТК-26 | 11 | 404.97 | 26.071 | 462.723 | 436.653 | 94.81 | 67.16 | 57.753 | 31.683 | 4.28 | 239.4 | -1.43 | 420.2 | 420.2
ТК-27 | 11 | 403.66 | 26.071 | 462.723 | 436.653 | 78.15 | 46.7 | 59.063 | 32.993 | 122.5 | 276.6 | -5.52 | 420.2 | 420.2
ТК-28 |  | 395.47
ТК-29 |  | 391.28
ТК-3 | 11 | 405.66 | 28.641 | 464.036 | 435.395 | 94.93 | 67.11 | 58.376 | 29.735 | 2 | 106.4 | -1.39 | 420.2 | 420.2
ТК-30 | 11 | 405.25 | 24.713 | 462.03 | 437.318 | 94.74 | 67.24 | 56.78 | 32.068 | 5.49 | 310.1 | -1.45 | 420.2 | 420.2
ТК-31 | 11 | 405.48 | 24.489 | 461.916 | 437.428 | 94.69 | 67.73 | 56.436 | 31.948 | 6.41 | 341.3 | -1.47 | 420.2 | 420.2
ТК-31А | 11 | 406.33 | 24.218 | 461.779 | 437.561 | 94.62 | 67.85 | 55.449 | 31.231 | 7.63 | 382 | -1.49 | 420.2 | 420.2
ТК-32 | 11 | 406.62 | 24.099 | 461.718 | 437.619 | 94.59 | 67.83 | 55.098 | 30.999 | 8.15 | 398.6 | -1.5 | 420.2 | 420.2
ТК-32А | 11 | 407.02 | 23.969 | 461.652 | 437.683 | 94.56 | 68 | 54.632 | 30.663 | 8.81 | 419 | -1.51 | 420.2 | 420.2
ТК-33 | 11 | 408.87 | 23.562 | 461.445 | 437.883 | 94.41 | 68 | 52.575 | 29.013 | 11.48 | 497.3 | -1.56 | 420.2 | 420.2
ТК-33А | 11 | 407.73 | 23.801 | 461.566 | 437.765 | 94.5 | 68 | 53.836 | 30.035 | 9.8 | 448.8 | -1.53 | 420.2 | 420.2
ТК-34 | 11 | 410.05 | 23.36 | 461.342 | 437.982 | 94.27 | 67.81 | 51.292 | 27.932 | 14.02 | 557.9 | -1.6 | 420.2 | 420.2
ТК-35 | 11 | 410.41 | 22.946 | 461.13 | 438.184 | 94.09 | 67.64 | 50.72 | 27.774 | 15.76 | 608.7 | -1.66 | 420.2 | 420.2
ТК-36 | 11 | 410.37 | 22.925 | 461.12 | 438.194 | 93.98 | 67.23 | 50.75 | 27.825 | 16.52 | 617.9 | -1.69 | 420.2 | 420.2
ТК-37 | 11 | 410.19 | 22.824 | 461.068 | 438.244 | 93.22 | 67.69 | 50.878 | 28.054 | 21.9 | 679.3 | -1.92 | 420.2 | 420.2
ТК-39 | 11 | 409.68 | 22.841 | 461.077 | 438.235 | 93.5 | 67.23 | 51.397 | 28.555 | 21.3 | 677.8 | -1.84 | 420.2 | 420.2
ТК-4 | 11 | 407.19 | 28.791 | 464.112 | 435.321 | 94.85 | 66.24 | 56.922 | 28.131 | 4.47 | 155.4 | -1.42 | 420.2 | 420.2
ТК-40 | 11 | 409.18 | 22.823 | 461.067 | 438.245 | 93.07 | 66.84 | 51.887 | 29.065 | 25.32 | 708.6 | -1.97 | 420.2 | 420.2
ТК-41 | 11 | 407.63 | 22.808 | 461.06 | 438.251 | 91.68 | 66.22 | 53.43 | 30.621 | 35.31 | 755.6 | -2.37 | 420.2 | 420.2
ТК-42 | 11 | 409.98 | 23.33 | 461.326 | 437.996 | 93.62 | 67.35 | 51.346 | 28.016 | 20.19 | 606.7 | -1.8 | 420.2 | 420.2
ТК-43 | 11 | 409.97 | 23.329 | 461.325 | 437.997 | 92.1 | 66.79 | 51.355 | 28.027 | 26.52 | 485.2 | -2.25 | 420.2 | 420.2
ТК-44 | 11 | 410.1 | 23.331 | 461.327 | 437.995 | 93.64 | 67.33 | 51.227 | 27.895 | 15.87 | 456.3 | -1.8 | 420.2 | 420.2
ТК-45 | 11 | 410.23 | 23.349 | 461.335 | 437.987 | 94.1 | 67.6 | 51.105 | 27.757 | 11.59 | 425.4 | -1.66 | 420.2 | 420.2
ТК-46 | 11 | 410.41 | 23.272 | 461.296 | 438.024 | 94.17 | 67.85 | 50.886 | 27.614 | 10.58 | 422.1 | -1.63 | 420.2 | 420.2
ТК-47 | 11 | 410.62 | 23.199 | 461.259 | 438.059 | 93.84 | 67.68 | 50.639 | 27.439 | 12.9 | 453.2 | -1.73 | 420.2 | 420.2
ТК-48 | 11 | 410.83 | 23.178 | 461.248 | 438.07 | 93.12 | 67.54 | 50.418 | 27.24 | 17.97 | 487.6 | -1.95 | 420.2 | 420.2
ТК-49 | 11 | 403.11 | 21.956 | 460.618 | 438.662 | 94.53 | 66.71 | 57.508 | 35.552 | 7.41 | 413.7 | -1.52 | 420.2 | 420.2
ТК-5 | 11 | 409.4 | 24.704 | 462.017 | 437.313 | 94.15 | 66.15 | 52.617 | 27.913 | 11.06 | 420.7 | -1.64 | 420.2 | 420.2
ТК-50 | 11 | 403.63 | 21.925 | 460.603 | 438.677 | 90.58 | 65.34 | 56.973 | 35.047 | 20.84 | 473.9 | -2.68 | 420.2 | 420.2
ТК-51 | 11 | 402.65 | 21.029 | 460.143 | 439.114 | 94.46 | 66.81 | 57.493 | 36.464 | 8.07 | 448.2 | -1.54 | 420.2 | 420.2
ТК-52 | 11 | 403.09 | 20.259 | 459.748 | 439.49 | 94.41 | 66.83 | 56.658 | 36.4 | 8.6 | 476.3 | -1.56 | 420.2 | 420.2
ТК-53 | 11 | 404.88 | 18.251 | 458.72 | 440.468 | 94.25 | 66.9 | 53.84 | 35.588 | 10.09 | 554.4 | -1.61 | 420.2 | 420.2
ТК-54 | 11 | 405.9 | 17.492 | 458.331 | 440.839 | 94.15 | 66.47 | 52.431 | 34.939 | 11.05 | 596.5 | -1.64 | 420.2 | 420.2
ТК-55 | 11 | 406.82 | 17.161 | 458.161 | 441 | 93.27 | 66.59 | 51.341 | 34.18 | 17.28 | 698.2 | -1.91 | 420.2 | 420.2
ТК-56 | 11 | 407.56 | 16.995 | 458.076 | 441.081 | 92.81 | 66.4 | 50.516 | 33.521 | 19.88 | 739.9 | -2.04 | 420.2 | 420.2
ТК-57 | 11 | 408.12 | 16.944 | 458.05 | 441.106 | 92.16 | 66.4 | 49.93 | 32.986 | 23.55 | 775.2 | -2.23 | 420.2 | 420.2
ТК-58 | 11 | 407.24 | 17.12 | 458.14 | 441.02 | 94.03 | 66.62 | 50.9 | 33.78 | 12.18 | 632.8 | -1.68 | 420.2 | 420.2
ТК-59 | 11 | 410.75 | 16.61 | 457.879 | 441.269 | 93.68 | 66.17 | 47.129 | 30.519 | 15.49 | 717.1 | -1.78 | 420.2 | 420.2
ТК-6 | 11 | 409.62 | 24.324 | 461.822 | 437.498 | 94.07 | 66.18 | 52.202 | 27.878 | 11.86 | 449.8 | -1.66 | 420.2 | 420.2
ТК-60 | 11 | 412.69 | 16.52 | 457.833 | 441.312 | 93.34 | 65.36 | 45.143 | 28.622 | 17.94 | 752 | -1.89 | 420.2 | 420.2
ТК-61 | 11 | 413.8 | 16.449 | 457.796 | 441.347 | 92.87 | 65.08 | 43.996 | 27.547 | 21.29 | 791.6 | -2.03 | 420.2 | 420.2
ТК-62 | 11 | 414.33 | 16.374 | 457.758 | 441.384 | 91.93 | 64.92 | 43.428 | 27.054 | 28.14 | 856.9 | -2.3 | 420.2 | 420.2
ТК-63 | 11 | 414.55 | 16.35 | 457.745 | 441.396 | 91.24 | 64.64 | 43.195 | 26.846 | 33.17 | 892.9 | -2.5 | 420.2 | 420.2
ТК-64 | 11 | 414.5 | 16.325 | 457.733 | 441.408 | 90.31 | 64.28 | 43.233 | 26.908 | 38.57 | 928.1 | -2.76 | 420.2 | 420.2
ТК-65 | 11 | 414.56 | 16.306 | 457.723 | 441.417 | 88.58 | 63.95 | 43.163 | 26.857 | 46.21 | 965.5 | -3.22 | 420.2 | 420.2
ТК-66 | 11 | 413.65 | 16.536 | 457.841 | 441.305 | 91.68 | 64.84 | 44.191 | 27.655 | 34.44 | 843.7 | -2.37 | 420.2 | 420.2
ТК-67 | 11 | 413.8 | 16.512 | 457.828 | 441.317 | 91.04 | 64.68 | 44.028 | 27.517 | 39.17 | 878.1 | -2.56 | 420.2 | 420.2
ТК-68 | 11 | 413.96 | 16.008 | 457.571 | 441.562 | 90.3 | 64.48 | 43.611 | 27.602 | 40.92 | 914.7 | -2.76 | 420.2 | 420.2
ТК-7 | 11 | 409.75 | 23.817 | 461.562 | 437.745 | 93.94 | 66.23 | 51.812 | 27.995 | 13.11 | 493.3 | -1.7 | 420.2 | 420.2
ТК-8 | 11 | 410.02 | 23.452 | 461.375 | 437.923 | 93.65 | 66.39 | 51.355 | 27.903 | 16.41 | 572.9 | -1.79 | 420.2 | 420.2
ТК-9 | 11 | 410 | 23.287 | 461.29 | 438.004 | 93.4 | 66.08 | 51.29 | 28.004 | 19.22 | 627.3 | -1.87 | 420.2 | 420.2
Ут_15.1 | 11 | 414.15 | 22.314 | 460.792 | 438.478 | 90.38 | 65.47 | 46.642 | 24.328 | 40.6 | 933.1 | -2.74 | 420.2 | 420.2
Ут_18.1 | 11 | 409.03 | 25.938 | 462.656 | 436.718 | 94.2 | 66.93 | 53.626 | 27.688 | 8.01 | 280.4 | -1.62 | 420.2 | 420.2
Ут_18.2 | 11 | 409.11 | 25.919 | 462.646 | 436.727 | 93.03 | 66.95 | 53.536 | 27.617 | 11.96 | 302.9 | -1.98 | 420.2 | 420.2
Ут_18.3 | 11 | 408.42 | 25.927 | 462.651 | 436.723 | 94.33 | 66.41 | 54.231 | 28.303 | 7.54 | 277.3 | -1.58 | 420.2 | 420.2
Ут_18.4 | 11 | 408.09 | 25.908 | 462.641 | 436.733 | 92.93 | 66.39 | 54.551 | 28.643 | 12.33 | 303.2 | -2.01 | 420.2 | 420.2
Ут_18.5 | 11 | 407.88 | 25.904 | 462.639 | 436.735 | 91.16 | 66.15 | 54.759 | 28.855 | 18.39 | 320.6 | -2.52 | 420.2 | 420.2
Ут_18.6 | 11 | 408.74 | 25.909 | 462.641 | 436.732 | 93.04 | 66.32 | 53.901 | 27.992 | 11.95 | 301.6 | -1.98 | 420.2 | 420.2
Ут_18.7 | 11 | 409.03 | 25.905 | 462.639 | 436.734 | 90.84 | 65.9 | 53.609 | 27.704 | 19.49 | 321.9 | -2.61 | 420.2 | 420.2
Ут_20.1 | 11 | 411.41 | 22.787 | 461.047 | 438.26 | 93.19 | 67.41 | 49.637 | 26.85 | 16.77 | 539.8 | -1.93 | 420.2 | 420.2
Ут_20.2 | 11 | 410.83 | 22.776 | 461.042 | 438.266 | 93.17 | 67.34 | 50.212 | 27.436 | 16.81 | 540.7 | -1.94 | 420.2 | 420.2
Ут_22.1 | 11 | 411.68 | 22.064 | 460.676 | 438.613 | 92.32 | 64.59 | 48.996 | 26.933 | 24.05 | 684.3 | -2.19 | 420.2 | 420.2
Ут_24.1 | 11 | 414.61 | 21.835 | 460.559 | 438.724 | 89 | 64.11 | 45.949 | 24.114 | 42.38 | 833.8 | -3.11 | 420.2 | 420.2
Ут_27.1 | 11 | 403.93 | 26.07 | 462.723 | 436.653 | 72.51 | 49.06 | 58.793 | 32.723 | 147.7 | 296.8 | -6.46 | 420.2 | 420.2
Ут_31.1 | 11 | 405.16 | 24.436 | 461.889 | 437.453 | 93.26 | 64.82 | 56.729 | 32.293 | 9.64 | 366.7 | -1.91 | 420.2 | 420.2
Ут_4.1 | 11 | 407.32 | 28.43 | 463.927 | 435.497 | 94.8 | 65.91 | 56.607 | 28.177 | 4.93 | 174.8 | -1.43 | 420.2 | 420.2
Ут_4.2 | 11 | 407.69 | 28.415 | 463.919 | 435.504 | 93.12 | 65.86 | 56.229 | 27.814 | 8.78 | 193.4 | -1.95 | 420.2 | 420.2
Ут_4.3 | 11 | 407.6 | 27.785 | 463.596 | 435.812 | 94.7 | 65.97 | 55.996 | 28.211 | 5.86 | 213.4 | -1.47 | 420.2 | 420.2
Ут_4.4 | 11 | 409.01 | 26.242 | 462.805 | 436.563 | 94.45 | 66.08 | 53.795 | 27.553 | 8.23 | 311.5 | -1.54 | 420.2 | 420.2
Ут_4.5 | 11 | 409.07 | 25.63 | 462.491 | 436.862 | 94.35 | 66.09 | 53.421 | 27.792 | 9.24 | 351.6 | -1.58 | 420.2 | 420.2
Ут_4.6 | 11 | 409.09 | 26.189 | 462.778 | 436.589 | 93.48 | 67.5 | 53.688 | 27.499 | 10.47 | 331.4 | -1.84 | 420.2 | 420.2
Ут_4.7 | 11 | 409.02 | 25.572 | 462.462 | 436.89 | 93.98 | 66.65 | 53.442 | 27.87 | 10.08 | 362.2 | -1.69 | 420.2 | 420.2
Ут_59.1 | 11 | 411 | 16.585 | 457.866 | 441.281 | 93.63 | 66.77 | 46.866 | 30.281 | 16 | 725.2 | -1.8 | 420.2 | 420.2
Ут_7.1 | 11 | 409.59 | 23.8 | 461.553 | 437.754 | 92.89 | 66.54 | 51.963 | 28.164 | 16.69 | 513.8 | -2.02 | 420.2 | 420.2
Ут_7.2 | 11 | 409.91 | 23.799 | 461.553 | 437.754 | 92.83 | 66.24 | 51.643 | 27.844 | 16.88 | 514.8 | -2.04 | 420.2 | 420.2
Ут_8.1 | 11 | 410.4 | 23.076 | 461.182 | 438.106 | 93.31 | 68.25 | 50.782 | 27.706 | 17.56 | 600.7 | -1.9 | 420.2 | 420.2
Ут_9.1 | 11 | 410.3 | 22.949 | 461.118 | 438.168 | 93.12 | 68.05 | 50.818 | 27.868 | 20.18 | 651 | -1.95 | 420.2 | 420.2

## Участки
| Участок |  | Длина | Dвн |  | Σξ |  | kэ |  | Kместн. |  | Вид про-клад-ки | Норм. тепл. по-терь |  |  | Расход |  | Потери напора |  | Удельные потери напора |  | Скорость |  | Утечка |  | Тепловые потери
| Начало | Конец |  | П | О | П | О | П | О | П | О |  |  |  |  | П | О | П | О | П | О | П | О | П | О | П | О
|  |  | м | м | м | б/м | б/м | мм | мм | б/м | б/м |  |  |  |  | т/ч | т/ч | м | м | мм/м | мм/м | м/с | м/с | т/ч | т/ч | ккал/ч | ккал/ч
Тепловые сети от котельной №1
15 | Котельная №1 | Ут_1 | 136.41 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 13.5544 | -12.9712 | 0.07 | 0.064 | 0.449 | 0.412 | 0.219 | -0.209 | 0.006 | 0.006 | 7603.33 | 3252.04 | 95 | 94.44 | 67.5 | 67.25
15 | ТК1 | ТК2 | 297.49 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.6214 | -2.5904 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.019 | 0.042 | -0.042 | 0.013 | 0.013 | 16314.53 | 6631.16 | 94.04 | 87.81 | 63.91 | 61.35
15 | ТК1 | ул. Садовая, 2 (ж.д.) | 13.89 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.8473 | -1.7568 | 0.042 | 0.038 | 2.548 | 2.31 | 0.258 | -0.245 | 0 | 0 | 479.61 | 209.63 | 94.04 | 93.78 | 69.02 | 68.9
15 | ТК1 | ул. Садовая, 4 (ж.д.) | 17.61 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.8474 | -1.7568 | 0.053 | 0.048 | 2.548 | 2.31 | 0.258 | -0.245 | 0 | 0 | 608.06 | 265.57 | 94.04 | 93.71 | 68.97 | 68.82
15 | ТК2 | Центральная клубная система, И | 13.83 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.6086 | -2.6032 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.042 | -0.042 | 0.001 | 0.001 | 719.41 | 307.95 | 87.81 | 87.54 | 64.03 | 63.91
15 | Ут_1 | Ут_2 | 27.58 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 9.9335 | -9.5393 | 0.009 | 0.008 | 0.245 | 0.227 | 0.16 | -0.154 | 0.001 | 0.001 | 1534.25 | 654.19 | 94.44 | 94.28 | 66.87 | 66.8
15 | Ут_1 | ул. Садовая, 1 (ж.д.) | 6.94 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.6149 | -3.4378 | 0.086 | 0.077 | 9.552 | 8.649 | 0.504 | -0.479 | 0 | 0 | 243.08 | 105.45 | 94.44 | 94.37 | 69.5 | 69.47
15 | Ут_2 | ТК1 | 28.24 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 6.3173 | -6.1027 | 0.004 | 0.003 | 0.103 | 0.096 | 0.102 | -0.098 | 0.001 | 0.001 | 1563.05 | 663.69 | 94.28 | 94.04 | 65.67 | 65.57
15 | Ут_2 | ул. Садовая, 3 (ж.д.) | 21.09 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.615 | -3.4377 | 0.234 | 0.212 | 9.553 | 8.649 | 0.504 | -0.479 | 0 | 0 | 734.97 | 319.4 | 94.28 | 94.08 | 69.27 | 69.17
Тепловые сети от котельной №11
| Котельная №11 | ТК-1 | 66.81 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 102.819 | -100.5578 | 0.372 | 0.356 | 4.546 | 4.349 | 0.87 | -0.851 | 0.005 | 0.005 | 4346.35 | 1862.44 | 95 | 94.96 | 66.72 | 66.7
| ТК-1 | ТК-2 | 29.78 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 102.8136 | -100.5633 | 0.187 | 0.179 | 4.545 | 4.35 | 0.87 | -0.851 | 0.002 | 0.002 | 1937.05 | 830.11 | 94.96 | 94.94 | 66.73 | 66.72
| ТК-10 | ул. Александрова, 9 (ж.д.) | 18.5 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7324 | -0.7147 | 0.087 | 0.083 | 4.123 | 3.931 | 0.244 | -0.238 | 0 | 0 | 540.82 | 233.78 | 92.9 | 92.17 | 67.73 | 67.41
| ТК-10 | ТК-11 | 30.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 7.2276 | -7.0484 | 0.04 | 0.038 | 1.084 | 1.032 | 0.262 | -0.256 | 0.001 | 0.001 | 1445.05 | 617.51 | 92.9 | 92.7 | 65.43 | 65.34
| ТК-10 | ул. Александрова, 10 (ж.д.) | 22.33 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7364 | -0.7187 | 0.105 | 0.1 | 4.168 | 3.974 | 0.245 | -0.239 | 0 | 0 | 652.79 | 281.69 | 92.9 | 92.02 | 67.62 | 67.22
| ТК-11 | ТК-12 | 44.78 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 5.7663 | -5.6235 | 0.037 | 0.035 | 0.697 | 0.664 | 0.209 | -0.204 | 0.001 | 0.001 | 2115.46 | 902.78 | 92.7 | 92.34 | 65.14 | 64.98
| ТК-11 | ул. Александрова, 12 (ж.д.) | 21.4 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7324 | -0.7147 | 0.1 | 0.095 | 4.124 | 3.931 | 0.244 | -0.238 | 0 | 0 | 623.78 | 269.44 | 92.7 | 91.85 | 67.48 | 67.11
| ТК-11 | ул. Александрова, 11 (ж.д.) | 18.38 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7284 | -0.7108 | 0.085 | 0.081 | 4.08 | 3.889 | 0.243 | -0.237 | 0 | 0 | 535.75 | 231.73 | 92.7 | 91.97 | 67.58 | 67.25
| ТК-12 | ТК-13 | 31.26 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 4.3126 | -4.2068 | 0.015 | 0.014 | 0.396 | 0.378 | 0.156 | -0.153 | 0.001 | 0.001 | 1470.49 | 627 | 92.34 | 92 | 64.7 | 64.56
| ТК-12 | ул. Александрова, 13 (ж.д.) | 17.65 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7324 | -0.7148 | 0.083 | 0.079 | 4.123 | 3.931 | 0.244 | -0.238 | 0 | 0 | 512.29 | 221.67 | 92.34 | 91.64 | 67.31 | 67
| ТК-12 | ул. Александрова, 14 (ж.д.) | 22.13 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7204 | -0.7028 | 0.1 | 0.095 | 3.992 | 3.804 | 0.24 | -0.234 | 0 | 0 | 642.33 | 277.31 | 92.34 | 91.45 | 67.16 | 66.76
| ТК-13 | ул. Александрова, 16 (ж.д.) | 22.24 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7106 | -0.6948 | 0.098 | 0.094 | 3.887 | 3.72 | 0.237 | -0.231 | 0 | 0 | 642.23 | 277.54 | 92 | 91.09 | 66.88 | 66.48
| ТК-13 | ул. Александрова, 15 (ж.д.) | 16.76 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7284 | -0.7108 | 0.078 | 0.074 | 4.079 | 3.889 | 0.243 | -0.237 | 0 | 0 | 483.98 | 209.74 | 92 | 91.33 | 67.07 | 66.77
| ТК-13 | ТК-14 | 47.91 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.873 | -2.8019 | 0.063 | 0.06 | 1.15 | 1.095 | 0.213 | -0.207 | 0 | 0 | 1860.57 | 790.41 | 92 | 91.35 | 64.02 | 63.74
| ТК-14 | ТК-15 | 40.73 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.8725 | -2.8023 | 0.054 | 0.051 | 1.15 | 1.096 | 0.213 | -0.207 | 0 | 0 | 1567.89 | 670.59 | 91.35 | 90.8 | 64.26 | 64.02
| ТК-15 | ТК-16 | 55.82 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4273 | -1.3933 | 0.344 | 0.328 | 5.525 | 5.269 | 0.324 | -0.316 | 0 | 0 | 1704.53 | 722.2 | 90.8 | 89.61 | 63.75 | 63.23
| ТК-15 | Ут_15.1 | 20.1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4449 | -1.4094 | 0.13 | 0.124 | 5.659 | 5.39 | 0.328 | -0.32 | 0 | 0 | 613.78 | 264.42 | 90.8 | 90.38 | 65.47 | 65.28
| ТК-16 | ул. Молодежная, 28 (ж.д.) | 16.46 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7164 | -0.6988 | 0.074 | 0.071 | 3.949 | 3.762 | 0.239 | -0.233 | 0 | 0 | 464.84 | 200.26 | 89.61 | 88.96 | 65.17 | 64.88
| ТК-16 | ТК-17 | 42.24 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7107 | -0.6947 | 0.067 | 0.064 | 1.416 | 1.355 | 0.161 | -0.157 | 0 | 0 | 1275.16 | 538.54 | 89.61 | 87.81 | 63.38 | 62.6
| ТК-17 | ул. Молодежная, 30 (ж.д.) | 18.08 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7106 | -0.6948 | 0.08 | 0.077 | 3.887 | 3.72 | 0.237 | -0.231 | 0 | 0 | 503.16 | 215.05 | 87.81 | 87.11 | 63.69 | 63.38
| ТК-18 | Ут_18.3 | 14.01 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.6377 | -1.6046 | 0.034 | 0.032 | 2.014 | 1.935 | 0.228 | -0.224 | 0 | 0 | 488.51 | 208.7 | 94.63 | 94.33 | 66.41 | 66.28
| ТК-18 | ТК-19 | 138.31 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 20.5993 | -20.1814 | 1.331 | 1.278 | 8.566 | 8.224 | 0.747 | -0.732 | 0.003 | 0.003 | 6666.61 | 2854.11 | 94.63 | 94.31 | 66.77 | 66.63
| ТК-18 | Ут_18.1 | 17.07 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.3656 | -1.3333 | 0.028 | 0.027 | 1.413 | 1.349 | 0.19 | -0.186 | 0 | 0 | 595.2 | 254.9 | 94.63 | 94.2 | 66.93 | 66.74
| ТК-18А | ТК-18 | 45.49 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 23.6035 | -23.1184 | 0.598 | 0.574 | 11.223 | 10.77 | 0.856 | -0.839 | 0.001 | 0.001 | 2193.57 | 939.7 | 94.72 | 94.63 | 66.61 | 66.57
| ТК-18А | ул. Интернациональная, 1 (ж.д. | 17.28 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3354 | -0.3274 | 0.002 | 0.002 | 0.097 | 0.093 | 0.047 | -0.046 | 0 | 0 | 602.78 | 258.27 | 94.72 | 92.93 | 68.34 | 67.55
| ТК-19 | ТК-46 | 20.47 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 6.2601 | -6.112 | 0.058 | 0.055 | 2.311 | 2.205 | 0.338 | -0.33 | 0 | 0 | 880.77 | 379.74 | 94.31 | 94.17 | 67.85 | 67.79
| ТК-19 | ТК-20 | 120.17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 8.9429 | -8.7187 | 0.223 | 0.212 | 1.647 | 1.567 | 0.324 | -0.316 | 0.002 | 0.002 | 5786.16 | 2455.45 | 94.31 | 93.66 | 65.88 | 65.6
| ТК-19 | ТК-45 | 23.86 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 5.3937 | -5.3533 | 0.018 | 0.018 | 0.612 | 0.603 | 0.196 | -0.194 | 0 | 0 | 1148.85 | 494.32 | 94.31 | 94.1 | 67.6 | 67.51
| ТК-2 | ТК-3 | 9.84 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 59.5813 | -58.3311 | 0.136 | 0.131 | 8.347 | 8.003 | 0.961 | -0.94 | 0 | 0 | 546.41 | 234.73 | 94.94 | 94.93 | 67.11 | 67.11
| ТК-2 | ТК-4 | 58.79 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 43.2298 | -42.2346 | 0.06 | 0.057 | 0.818 | 0.782 | 0.366 | -0.358 | 0.005 | 0.005 | 3823.77 | 1632.79 | 94.94 | 94.85 | 66.24 | 66.21
| ТК-20 | ТК-21 | 76.56 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 6.5093 | -6.3454 | 0.216 | 0.206 | 2.495 | 2.373 | 0.351 | -0.342 | 0.001 | 0.001 | 3261.85 | 1391.06 | 93.66 | 93.16 | 65.62 | 65.4
| ТК-20 | Ут_20.2 | 18.9 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.2216 | -1.1938 | 0.088 | 0.085 | 4.071 | 3.891 | 0.277 | -0.271 | 0 | 0 | 594.34 | 256.32 | 93.66 | 93.17 | 67.34 | 67.13
| ТК-20 | Ут_20.1 | 18.02 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.2096 | -1.1818 | 0.083 | 0.079 | 3.993 | 3.815 | 0.274 | -0.268 | 0 | 0 | 566.67 | 244.52 | 93.66 | 93.19 | 67.41 | 67.2
| ТК-21 | ул. Интернациональная, 16 (ж.д | 19.63 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7324 | -0.7147 | 0.034 | 0.032 | 1.501 | 1.432 | 0.166 | -0.162 | 0 | 0 | 614.26 | 265.64 | 93.16 | 92.32 | 67.86 | 67.49
| ТК-21 | ТК-22 | 30.98 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 5.0515 | -4.9249 | 0.125 | 0.119 | 3.478 | 3.309 | 0.374 | -0.365 | 0 | 0 | 1219.59 | 520.38 | 93.16 | 92.92 | 65.19 | 65.08
| ТК-21 | ул. Интернациональная, 15 (ж.д | 18.77 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7244 | -0.7067 | 0.032 | 0.03 | 1.469 | 1.401 | 0.164 | -0.16 | 0 | 0 | 587.35 | 254.09 | 93.16 | 92.35 | 67.88 | 67.52
| ТК-22 | ул. Интернациональная, 17 (ж.д | 18.34 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7204 | -0.7028 | 0.031 | 0.029 | 1.454 | 1.385 | 0.163 | -0.159 | 0 | 0 | 571.36 | 247.62 | 92.92 | 92.13 | 67.7 | 67.35
| ТК-22 | ул. Интернациональная, 18 (ж.д | 19.84 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7244 | -0.7067 | 0.033 | 0.032 | 1.469 | 1.401 | 0.164 | -0.16 | 0 | 0 | 618.09 | 267.69 | 92.92 | 92.07 | 67.65 | 67.28
| ТК-22 | Ут_22.1 | 55.05 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.6063 | -3.5157 | 0.112 | 0.107 | 1.794 | 1.707 | 0.267 | -0.26 | 0.001 | 0.001 | 2157.61 | 917.51 | 92.92 | 92.32 | 64.59 | 64.33
| ТК-23 | ТК-23а | 27.73 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.1526 | -2.0991 | 0.021 | 0.02 | 0.656 | 0.625 | 0.159 | -0.155 | 0 | 0 | 1074.6 | 457.38 | 91.94 | 91.44 | 63.89 | 63.68
| ТК-23 | ул. Молодежная, 16 (ж.д.) | 14.7 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7244 | -0.7067 | 0.007 | 0.007 | 0.416 | 0.397 | 0.101 | -0.099 | 0 | 0 | 496.62 | 215.48 | 91.94 | 91.25 | 67.01 | 66.7
| ТК-23а | ТК-24 | 76.08 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4359 | -1.4007 | 0.026 | 0.025 | 0.301 | 0.287 | 0.106 | -0.104 | 0.001 | 0.001 | 2927.98 | 1238.2 | 91.44 | 89.4 | 63.94 | 63.05
| ТК-23а | ул. Молодежная, 18 (ж.д.) | 29.62 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7165 | -0.6987 | 0.048 | 0.046 | 1.438 | 1.37 | 0.162 | -0.158 | 0 | 0 | 906.11 | 390.87 | 91.44 | 90.18 | 66.14 | 65.58
| ТК-24 | Ут_24.1 | 17.53 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4352 | -1.4014 | 0.032 | 0.031 | 1.556 | 1.486 | 0.2 | -0.195 | 0 | 0 | 580.35 | 248.34 | 89.4 | 89 | 64.11 | 63.94
| ТК-25 | ТК-26 | 48.26 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 59.5773 | -58.3352 | 0.489 | 0.469 | 8.346 | 8.004 | 0.961 | -0.94 | 0.002 | 0.002 | 2685.44 | 1150.72 | 94.85 | 94.81 | 67.16 | 67.14
| ТК-26 | ТК-27 | 37.2 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.0966 | -0.0952 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | -0.005 | 0 | 0 | 1609.75 | 526.94 | 94.81 | 78.15 | 46.7 | 41.17
| ТК-26 | ТК-30 | 70.77 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 59.4786 | -58.2421 | 0.693 | 0.665 | 8.318 | 7.978 | 0.959 | -0.939 | 0.003 | 0.003 | 3937.39 | 1687.51 | 94.81 | 94.74 | 67.24 | 67.21
| ТК-27 | ул. Трактовая (склад) | 21.04 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
| ТК-27 | ТК-28 | 154.92 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
| ТК-27 | Ут_27.1 | 20.25 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.0961 | -0.0957 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | -0.013 | 0 | 0 | 541.77 | 225.87 | 78.15 | 72.51 | 49.06 | 46.7
| ТК-28 | ТК-29 | 79.55 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
| ТК-29 | Очистные | 30.7 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
| ТК-29 | Подстанция | 23.26 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
| ТК-3 | ТК-25 | 84.66 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 59.5809 | -58.3316 | 0.823 | 0.789 | 8.347 | 8.003 | 0.961 | -0.94 | 0.004 | 0.004 | 4712.27 | 2018.97 | 94.93 | 94.85 | 67.14 | 67.11
| ТК-3 | ул. Трактовая (Пекарня) | 21.51 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
| ТК-30 | ТК-31 | 31.17 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 34.7768 | -34.1525 | 0.114 | 0.11 | 2.869 | 2.768 | 0.561 | -0.551 | 0.001 | 0.001 | 1734.24 | 745.33 | 94.74 | 94.69 | 67.73 | 67.7
| ТК-30 | ТК-49 | 103.57 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 24.4651 | -23.8652 | 1.412 | 1.344 | 12.052 | 11.472 | 0.887 | -0.866 | 0.002 | 0.002 | 5015.47 | 2139.47 | 94.74 | 94.53 | 66.71 | 66.62
| ТК-30 | ул. Трактовая, 64 (ж.д.) | 48.76 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.2336 | -0.2275 | 0.009 | 0.009 | 0.17 | 0.162 | 0.053 | -0.052 | 0 | 0 | 1557.42 | 627.37 | 94.74 | 88.07 | 64.46 | 61.7
| ТК-31 | ул. Трактовая, 69 (ж.д.) | 44.96 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.2336 | -0.2275 | 0.009 | 0.008 | 0.17 | 0.162 | 0.053 | -0.052 | 0 | 0 | 1440.07 | 581.66 | 94.69 | 88.52 | 64.82 | 62.27
| ТК-31 | ТК-31А | 40.76 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 33.9707 | -33.3675 | 0.138 | 0.133 | 2.739 | 2.643 | 0.548 | -0.538 | 0.002 | 0.002 | 2274.17 | 975 | 94.69 | 94.62 | 67.85 | 67.82
| ТК-31 | Ут_31.1 | 25.41 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5712 | -0.5588 | 0.027 | 0.026 | 0.928 | 0.89 | 0.129 | -0.127 | 0 | 0 | 813.88 | 339.21 | 94.69 | 93.26 | 64.82 | 64.21
| ТК-31А | ТК-32 | 16.56 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 32.8813 | -32.3072 | 0.061 | 0.059 | 2.568 | 2.48 | 0.53 | -0.521 | 0.001 | 0.001 | 924.29 | 396 | 94.62 | 94.59 | 67.83 | 67.82
| ТК-31А | ул. Гагарина, 1 (ж.д.) | 20.99 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0877 | -1.0621 | 0.078 | 0.074 | 3.243 | 3.095 | 0.247 | -0.241 | 0 | 0 | 672.56 | 289.58 | 94.62 | 94 | 69.2 | 68.93
| ТК-32 | ул. Юбилейная, 1а (Сельсовет) | 168.94 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.2473 | -1.2419 | 0.222 | 0.22 | 1.185 | 1.175 | 0.174 | -0.173 | 0.001 | 0.001 | 5935.06 | 2435.24 | 94.59 | 89.84 | 65.87 | 63.91
| ТК-32 | ТК-32А | 20.37 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 31.6333 | -31.0659 | 0.066 | 0.064 | 2.378 | 2.295 | 0.51 | -0.501 | 0.001 | 0.001 | 1136.58 | 487.53 | 94.59 | 94.56 | 68 | 67.98
| ТК-32А | ТК-33А | 29.78 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 30.6345 | -30.0925 | 0.085 | 0.082 | 2.232 | 2.155 | 0.494 | -0.485 | 0.001 | 0.001 | 1663.06 | 712.47 | 94.56 | 94.5 | 68 | 67.97
| ТК-32А | ул. Гагарина, 2 (ж.д.) | 19.56 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.9979 | -0.9743 | 0.062 | 0.059 | 2.74 | 2.615 | 0.226 | -0.221 | 0 | 0 | 627.08 | 269.63 | 94.56 | 93.93 | 69.14 | 68.87
| ТК-33 | ТК-34 | 60.69 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 24.4224 | -23.9503 | 0.103 | 0.099 | 1.427 | 1.373 | 0.394 | -0.386 | 0.003 | 0.003 | 3386 | 1448.14 | 94.41 | 94.27 | 67.81 | 67.75
| ТК-33 | ул. Гагарина, 13а (Центральная | 39.86 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 5.0273 | -4.9916 | 0.829 | 0.818 | 18.353 | 18.096 | 0.701 | -0.696 | 0 | 0 | 1400.21 | 604.02 | 94.41 | 94.13 | 69.31 | 69.19
| ТК-33А | ул. Гагарина, 3 (ж.д.) | 18.49 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.1815 | -1.154 | 0.081 | 0.077 | 3.813 | 3.641 | 0.268 | -0.262 | 0 | 0 | 592.55 | 255.09 | 94.5 | 94 | 69.2 | 68.98
| ТК-33А | ТК-33 | 48.5 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 29.4517 | -28.9398 | 0.121 | 0.117 | 2.065 | 1.995 | 0.475 | -0.467 | 0.002 | 0.002 | 2707.47 | 1159.67 | 94.5 | 94.41 | 68 | 67.96
| ТК-34 | ул. Гагарина, 13 (СОШ №13) | 117.88 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 7.5587 | -7.5435 | 0.443 | 0.441 | 3.35 | 3.336 | 0.408 | -0.407 | 0.002 | 0.002 | 5104.65 | 2193.21 | 94.27 | 93.6 | 68.88 | 68.59
| ТК-34 | ТК-35 | 50.76 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 13.2709 | -12.9803 | 0.212 | 0.203 | 3.586 | 3.433 | 0.481 | -0.471 | 0.001 | 0.001 | 2459.78 | 1051.79 | 94.27 | 94.09 | 67.64 | 67.55
| ТК-34 | ТК-42 | 48.72 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.5901 | -3.4291 | 0.016 | 0.014 | 0.278 | 0.255 | 0.13 | -0.124 | 0.001 | 0.001 | 2360.92 | 1004.63 | 94.27 | 93.62 | 67.35 | 67.06
| ТК-35 | ТК-39 | 69.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 5.6745 | -5.5357 | 0.053 | 0.051 | 0.676 | 0.644 | 0.206 | -0.201 | 0.001 | 0.001 | 3341.85 | 1423.13 | 94.09 | 93.5 | 67.23 | 66.97
| ТК-35 | ТК-36 | 9.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.7197 | -3.66 | 0.01 | 0.01 | 0.834 | 0.808 | 0.201 | -0.197 | 0 | 0 | 398.78 | 170.34 | 94.09 | 93.98 | 67.23 | 67.18
| ТК-35 | ул. Гагарина, 4 (ж.д.) | 19.96 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.8757 | -3.7855 | 0.255 | 0.244 | 10.963 | 10.464 | 0.541 | -0.528 | 0 | 0 | 698.11 | 301.69 | 94.09 | 93.91 | 69.13 | 69.05
| ТК-36 | ул. Гагарина, 17 (Магазин, ИП | 17.68 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.2334 | -0.2326 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | -0.013 | 0 | 0 | 761.35 | 318.14 | 93.98 | 90.72 | 66.58 | 65.21
| ТК-36 | ТК-37 | 61.39 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.4862 | -3.4275 | 0.051 | 0.05 | 0.735 | 0.711 | 0.188 | -0.185 | 0.001 | 0.001 | 2643.63 | 1130.87 | 93.98 | 93.22 | 67.69 | 67.36
| ТК-37 | ул. Гагарина, 11 (СРЦН Илански | 58.23 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.4854 | -3.4283 | 0.049 | 0.047 | 0.735 | 0.711 | 0.188 | -0.185 | 0.001 | 0.001 | 2502.88 | 1069.87 | 93.22 | 92.5 | 68.01 | 67.69
| ТК-39 | ТК-40 | 30.82 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.4818 | -3.3968 | 0.01 | 0.009 | 0.262 | 0.25 | 0.126 | -0.123 | 0.001 | 0.001 | 1480.64 | 631.26 | 93.5 | 93.07 | 66.84 | 66.66
| ТК-39 | ул. Гагарина, 5 (ж.д.) | 20 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.1037 | -1.0781 | 0.077 | 0.073 | 3.337 | 3.187 | 0.25 | -0.244 | 0 | 0 | 633.74 | 272.54 | 93.5 | 92.93 | 68.34 | 68.09
| ТК-39 | ул. Гагарина, 6 (ж.д.) | 17.17 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0877 | -1.0621 | 0.064 | 0.061 | 3.243 | 3.096 | 0.247 | -0.241 | 0 | 0 | 544.07 | 234.18 | 93.5 | 93 | 68.4 | 68.18
| ТК-4 | ТК-18А | 62.41 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 23.94 | -23.4446 | 0.83 | 0.796 | 11.543 | 11.074 | 0.868 | -0.85 | 0.001 | 0.001 | 3005.34 | 1289.77 | 94.85 | 94.72 | 66.58 | 66.53
| ТК-4 | Ут_4.1 | 19.43 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 19.2849 | -18.7948 | 0.185 | 0.176 | 7.516 | 7.142 | 0.7 | -0.682 | 0 | 0 | 935.65 | 400.01 | 94.85 | 94.8 | 65.91 | 65.89
| ТК-40 | ТК-41 | 46.97 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4375 | -1.4009 | 0.007 | 0.007 | 0.134 | 0.127 | 0.078 | -0.076 | 0.001 | 0.001 | 2005.98 | 848.5 | 93.07 | 91.68 | 66.22 | 65.61
| ТК-40 | ул. Гагарина, 7 (ж.д.) | 20.15 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0299 | -1.0062 | 0.067 | 0.064 | 2.914 | 2.785 | 0.233 | -0.228 | 0 | 0 | 635.18 | 273.11 | 93.07 | 92.46 | 67.97 | 67.7
| ТК-40 | ул. Гагарина, 8 (ж.д.) | 19.23 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0139 | -0.9903 | 0.062 | 0.06 | 2.827 | 2.699 | 0.23 | -0.225 | 0 | 0 | 606.18 | 260.7 | 93.07 | 92.48 | 67.98 | 67.72
| ТК-41 | ул. Гагарина, 10 (ж.д.) | 17.83 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6346 | -0.6189 | 0.023 | 0.022 | 1.137 | 1.084 | 0.144 | -0.14 | 0 | 0 | 554.72 | 237.04 | 91.68 | 90.8 | 66.65 | 66.26
| ТК-41 | ул. Гагарина, 9 (ж.д.) | 24.23 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.8023 | -0.7826 | 0.049 | 0.047 | 1.791 | 1.707 | 0.182 | -0.177 | 0 | 0 | 753.83 | 321.88 | 91.68 | 90.74 | 66.59 | 66.18
| ТК-42 | ТК-43 | 38.24 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.8738 | -0.7656 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.015 | 0.032 | -0.028 | 0.001 | 0.001 | 1839.9 | 778.04 | 93.62 | 91.51 | 66.79 | 65.77
| ТК-42 | ул. Юбилейная, 2 (ж.д.) | 24.24 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0259 | -1.0022 | 0.08 | 0.076 | 2.892 | 2.764 | 0.233 | -0.227 | 0 | 0 | 769.26 | 330.1 | 93.62 | 92.87 | 68.29 | 67.97
| ТК-42 | ул. Гагарина, 3а (Детский сад) | 46.88 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.6894 | -1.6622 | 0.113 | 0.11 | 2.14 | 2.073 | 0.236 | -0.232 | 0 | 0 | 1631.71 | 698.44 | 93.62 | 92.65 | 68.12 | 67.7
| ТК-43 | ул. Юбилейная, 1 (ж.д.) | 22.16 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0459 | -1.0222 | 0.076 | 0.073 | 3.004 | 2.872 | 0.237 | -0.232 | 0 | 0 | 693.9 | 296.8 | 92.1 | 91.43 | 67.15 | 66.86
| ТК-43 | ул. Юбилейная, 4 (ж.д.) | 26.31 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0619 | -1.0382 | 0.092 | 0.088 | 3.094 | 2.96 | 0.241 | -0.235 | 0 | 0 | 823.85 | 351.92 | 92.1 | 91.32 | 67.06 | 66.72
| ТК-44 | ул. Юбилейная, 6 (ж.д.) | 25.86 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0379 | -1.0142 | 0.087 | 0.083 | 2.959 | 2.828 | 0.235 | -0.23 | 0 | 0 | 820.72 | 352.09 | 93.64 | 92.85 | 68.28 | 67.93
| ТК-44 | ул. Юбилейная, 3 (ж.д.) | 22.65 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0059 | -0.9823 | 0.072 | 0.069 | 2.783 | 2.657 | 0.228 | -0.223 | 0 | 0 | 718.84 | 308.65 | 93.64 | 92.93 | 68.34 | 68.03
| ТК-44 | ТК-43 | 28.91 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.2352 | -1.2935 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.04 | 0.045 | -0.047 | 0.001 | 0.001 | 1391.07 | 588.21 | 93.64 | 92.51 | 66.79 | 66.33
| ТК-45 | ул. Юбилейная, 8 (ж.д.) | 25.66 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0459 | -1.0222 | 0.088 | 0.084 | 3.004 | 2.872 | 0.237 | -0.232 | 0 | 0 | 818.15 | 351.23 | 94.1 | 93.31 | 68.65 | 68.31
| ТК-45 | ТК-44 | 30.89 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.2796 | -3.2894 | 0.009 | 0.009 | 0.234 | 0.235 | 0.119 | -0.119 | 0.001 | 0.001 | 1493.25 | 637 | 94.1 | 93.64 | 67.33 | 67.14
| ТК-45 | ул. Юбилейная, 5 (ж.д.) | 24.3 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0677 | -1.0422 | 0.087 | 0.083 | 3.127 | 2.983 | 0.242 | -0.236 | 0 | 0 | 774.79 | 332.83 | 94.1 | 93.37 | 68.7 | 68.38
| ТК-46 | ТК-47 | 31.14 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 4.0965 | -4 | 0.037 | 0.035 | 1.006 | 0.961 | 0.221 | -0.216 | 0 | 0 | 1347.93 | 575.85 | 94.17 | 93.84 | 67.68 | 67.54
| ТК-46 | ул. Юбилейная, 7 (ж.д.) | 21.69 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0997 | -1.0741 | 0.082 | 0.078 | 3.313 | 3.164 | 0.249 | -0.244 | 0 | 0 | 692.98 | 297.65 | 94.17 | 93.54 | 68.83 | 68.55
| ТК-46 | ул. Юбилейная, 10 (ж.д.) | 26.97 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0637 | -1.0382 | 0.095 | 0.091 | 3.105 | 2.96 | 0.241 | -0.235 | 0 | 0 | 861.67 | 369.35 | 94.17 | 93.36 | 68.69 | 68.33
| ТК-47 | ул. Юбилейная, 12 (ж.д.) | 26.2 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.9859 | -0.9623 | 0.08 | 0.076 | 2.676 | 2.553 | 0.224 | -0.218 | 0 | 0 | 834.41 | 357.31 | 93.84 | 92.99 | 68.4 | 68.02
| ТК-47 | ТК-48 | 34.41 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.0763 | -2.0279 | 0.011 | 0.01 | 0.27 | 0.258 | 0.112 | -0.109 | 0 | 0 | 1484.75 | 632.86 | 93.84 | 93.12 | 67.54 | 67.23
| ТК-47 | ул. Юбилейная, 9 (ж.д.) | 21.38 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0339 | -1.0102 | 0.072 | 0.069 | 2.937 | 2.807 | 0.234 | -0.229 | 0 | 0 | 680.91 | 292.2 | 93.84 | 93.18 | 68.55 | 68.26
| ТК-48 | ул. Юбилейная, 14 (ж.д.) | 25.34 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0419 | -1.0182 | 0.024 | 0.023 | 0.836 | 0.8 | 0.145 | -0.142 | 0 | 0 | 880.31 | 375.91 | 93.12 | 92.28 | 67.82 | 67.46
| ТК-48 | ул. Юбилейная, 11 (ж.д.) | 22.9 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.0339 | -1.0102 | 0.077 | 0.073 | 2.937 | 2.807 | 0.234 | -0.229 | 0 | 0 | 725.35 | 310.25 | 93.12 | 92.42 | 67.94 | 67.63
| ТК-49 | ТК-51 | 34.47 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 23.9327 | -23.3416 | 0.475 | 0.452 | 11.536 | 10.977 | 0.868 | -0.847 | 0.001 | 0.001 | 1661.46 | 712.19 | 94.53 | 94.46 | 66.81 | 66.78
| ТК-49 | ТК-50 | 60.2 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5304 | -0.5256 | 0.015 | 0.015 | 0.23 | 0.226 | 0.074 | -0.073 | 0 | 0 | 2099.07 | 869 | 94.53 | 90.58 | 65.34 | 63.69
| ТК-5 | ул. Александрова, 1 (ж.д.) | 18.19 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3114 | -0.3034 | 0.002 | 0.002 | 0.085 | 0.081 | 0.043 | -0.042 | 0 | 0 | 630.46 | 269.38 | 94.15 | 92.13 | 67.71 | 66.82
| ТК-5 | ул. Александрова, 2 (ж.д.) | 27.64 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3594 | -0.3513 | 0.003 | 0.003 | 0.111 | 0.106 | 0.05 | -0.049 | 0 | 0 | 958 | 406.28 | 94.15 | 91.49 | 67.19 | 66.04
| ТК-5 | ТК-6 | 29.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 16.5191 | -16.1052 | 0.195 | 0.185 | 5.53 | 5.259 | 0.599 | -0.584 | 0.001 | 0.001 | 1392.81 | 596.7 | 94.15 | 94.07 | 66.18 | 66.14
| ТК-50 | ул. 40 лет Победы, 10-1 (ЦРБ, | 14.33 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5301 | -0.5259 | 0.004 | 0.004 | 0.23 | 0.226 | 0.074 | -0.073 | 0 | 0 | 482.66 | 206.15 | 90.58 | 89.67 | 65.74 | 65.34
| ТК-51 | ТК-52 | 28.18 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 23.932 | -23.3422 | 0.395 | 0.376 | 11.536 | 10.978 | 0.868 | -0.847 | 0.001 | 0.001 | 1358.53 | 582.11 | 94.46 | 94.41 | 66.83 | 66.81
| ТК-52 | ТК-53 | 78.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 23.9315 | -23.3428 | 1.028 | 0.979 | 11.535 | 10.979 | 0.868 | -0.847 | 0.001 | 0.001 | 3764.37 | 1612.39 | 94.41 | 94.25 | 66.9 | 66.83
| ТК-52 | Магазин | 35.08 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
| ТК-53 | ул. 40 лет Победы, 1 (ж.д.) | 27.28 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 4.199 | -4.1009 | 0.403 | 0.384 | 12.847 | 12.259 | 0.586 | -0.572 | 0 | 0 | 950.65 | 412.88 | 94.25 | 94.02 | 69.22 | 69.12
| ТК-53 | ТК-54 | 42.03 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 19.7309 | -19.2434 | 0.389 | 0.37 | 7.864 | 7.483 | 0.716 | -0.698 | 0.001 | 0.001 | 2024.67 | 864.77 | 94.25 | 94.15 | 66.47 | 66.43
| ТК-54 | ТК-55 | 101.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 4.9915 | -4.8693 | 0.169 | 0.161 | 1.481 | 1.411 | 0.269 | -0.263 | 0.001 | 0.001 | 4363.93 | 1861.12 | 94.15 | 93.27 | 66.59 | 66.2
| ТК-54 | ТК-58 | 36.38 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 14.7386 | -14.3748 | 0.191 | 0.182 | 4.413 | 4.2 | 0.535 | -0.521 | 0.001 | 0.001 | 1746.56 | 748.64 | 94.15 | 94.03 | 66.62 | 66.56
| ТК-55 | ул. 40 лет Победы, 4 (ж.д.) | 23.64 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6986 | -0.6828 | 0.1 | 0.096 | 3.76 | 3.595 | 0.233 | -0.227 | 0 | 0 | 696.85 | 299.11 | 93.27 | 92.28 | 67.82 | 67.38
| ТК-55 | ул. 40 лет Победы, 3 (ж.д.) | 16.6 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7066 | -0.6908 | 0.073 | 0.07 | 3.844 | 3.678 | 0.235 | -0.23 | 0 | 0 | 489.33 | 210.78 | 93.27 | 92.58 | 68.07 | 67.76
| ТК-55 | ТК-56 | 41.76 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.585 | -3.4971 | 0.085 | 0.081 | 1.773 | 1.689 | 0.265 | -0.259 | 0 | 0 | 1655.47 | 706.52 | 93.27 | 92.81 | 66.4 | 66.2
| ТК-56 | ул. 40 лет Победы, 5 (ж.д.) | 25.14 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7204 | -0.7028 | 0.113 | 0.108 | 3.993 | 3.803 | 0.24 | -0.234 | 0 | 0 | 737.97 | 316.29 | 92.81 | 91.79 | 67.43 | 66.98
| ТК-56 | ТК-57 | 35.3 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.1438 | -2.092 | 0.027 | 0.025 | 0.651 | 0.621 | 0.159 | -0.155 | 0 | 0 | 1393.53 | 594.73 | 92.81 | 92.16 | 66.4 | 66.12
| ТК-56 | ул. 40 лет Победы, 6 (ж.д.) | 31.77 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7204 | -0.7027 | 0.142 | 0.136 | 3.993 | 3.803 | 0.24 | -0.234 | 0 | 0 | 932.59 | 398.45 | 92.81 | 91.52 | 67.22 | 66.65
| ТК-57 | ул. 40 лет Победы, 7 (ж.д.) | 25.32 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7244 | -0.7067 | 0.115 | 0.11 | 4.036 | 3.846 | 0.241 | -0.235 | 0 | 0 | 740.15 | 316.15 | 92.16 | 91.14 | 66.91 | 66.47
| ТК-57 | ул. 40 лет Победы, 8 (ж.д.) | 34.16 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7164 | -0.6987 | 0.151 | 0.144 | 3.95 | 3.761 | 0.239 | -0.233 | 0 | 0 | 998.56 | 424.67 | 92.16 | 90.77 | 66.62 | 66.01
| ТК-57 | ул. 40 лет Победы, 9 (ж.д.) | 19.2 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7026 | -0.6868 | 0.083 | 0.079 | 3.802 | 3.637 | 0.234 | -0.229 | 0 | 0 | 561.25 | 240.36 | 92.16 | 91.36 | 67.09 | 66.74
| ТК-58 | ул. 40 лет Победы, 2 (ж.д.) | 33.37 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.1933 | -3.1186 | 0.284 | 0.271 | 7.476 | 7.135 | 0.445 | -0.435 | 0 | 0 | 1159.11 | 503 | 94.03 | 93.67 | 68.93 | 68.77
| ТК-58 | ТК-59 | 84.21 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 11.5447 | -11.257 | 0.261 | 0.248 | 2.723 | 2.591 | 0.419 | -0.408 | 0.002 | 0.002 | 4043.45 | 1724.07 | 94.03 | 93.68 | 66.17 | 66.02
| ТК-59 | Ут_59.1 | 8.13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 7.1938 | -7.0208 | 0.013 | 0.012 | 1.074 | 1.024 | 0.261 | -0.255 | 0 | 0 | 388.38 | 167.04 | 93.68 | 93.63 | 66.77 | 66.75
| ТК-59 | ТК-60 | 34.93 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 4.3492 | -4.2378 | 0.046 | 0.044 | 1.131 | 1.075 | 0.235 | -0.229 | 0 | 0 | 1491.14 | 634.32 | 93.68 | 93.34 | 65.36 | 65.21
| ТК-6 | ул. Александрова, 4 (ж.д.) | 26.42 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3394 | -0.3313 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.095 | 0.047 | -0.046 | 0 | 0 | 915.38 | 387.82 | 94.07 | 91.37 | 67.1 | 65.93
| ТК-6 | ул. Александрова, 3 (ж.д.) | 19.93 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3354 | -0.3273 | 0.002 | 0.002 | 0.097 | 0.093 | 0.047 | -0.046 | 0 | 0 | 690.52 | 294.74 | 94.07 | 92.01 | 67.61 | 66.71
| ТК-6 | ТК-7 | 43.53 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 15.8437 | -15.4471 | 0.26 | 0.247 | 5.091 | 4.842 | 0.575 | -0.56 | 0.001 | 0.001 | 2084.85 | 893.05 | 94.07 | 93.94 | 66.23 | 66.18
| ТК-60 | ТК-61 | 39.65 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.6284 | -3.5354 | 0.037 | 0.035 | 0.794 | 0.755 | 0.196 | -0.191 | 0.001 | 0.001 | 1680.08 | 716.55 | 93.34 | 92.87 | 65.08 | 64.88
| ТК-60 | ул. Молодежная, 12 (ж.д.) | 17.24 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7204 | -0.7028 | 0.079 | 0.075 | 3.992 | 3.804 | 0.24 | -0.234 | 0 | 0 | 504.4 | 219.04 | 93.34 | 92.64 | 68.11 | 67.8
| ТК-61 | ТК-62 | 65.22 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.9115 | -2.8372 | 0.038 | 0.037 | 0.518 | 0.493 | 0.157 | -0.153 | 0.001 | 0.001 | 2750.18 | 1170.15 | 92.87 | 91.93 | 64.92 | 64.51
| ТК-61 | ул. Молодежная, 10 (ж.д.) | 17.68 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7164 | -0.6988 | 0.08 | 0.076 | 3.949 | 3.762 | 0.239 | -0.233 | 0 | 0 | 514.77 | 223.39 | 92.87 | 92.16 | 67.73 | 67.41
| ТК-62 | ул. Молодежная, 8 (ж.д.) | 17 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7204 | -0.7028 | 0.078 | 0.074 | 3.992 | 3.804 | 0.24 | -0.234 | 0 | 0 | 491.4 | 212.53 | 91.93 | 91.25 | 67 | 66.7
| ТК-62 | ТК-63 | 35.99 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.1902 | -2.1352 | 0.013 | 0.012 | 0.299 | 0.285 | 0.118 | -0.115 | 0 | 0 | 1506.68 | 641.6 | 91.93 | 91.24 | 64.64 | 64.34
| ТК-63 | ул. Молодежная, 6 (ж.д.) | 17.06 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7324 | -0.7148 | 0.08 | 0.077 | 4.123 | 3.931 | 0.244 | -0.238 | 0 | 0 | 489.99 | 211.59 | 91.24 | 90.57 | 66.46 | 66.16
| ТК-63 | ТК-64 | 35.3 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4574 | -1.4209 | 0.013 | 0.012 | 0.309 | 0.295 | 0.108 | -0.105 | 0 | 0 | 1363.47 | 579.34 | 91.24 | 90.31 | 64.28 | 63.87
| ТК-64 | ТК-65 | 37.38 | 0.057 | 0.057 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7246 | -0.7065 | 0.01 | 0.01 | 0.235 | 0.224 | 0.081 | -0.079 | 0 | 0 | 1247.92 | 527.49 | 90.31 | 88.58 | 63.95 | 63.2
| ТК-64 | ул. Молодежная, 4 (ж.д.) | 18.64 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7324 | -0.7147 | 0.088 | 0.083 | 4.123 | 3.931 | 0.244 | -0.238 | 0 | 0 | 530.78 | 228.48 | 90.31 | 89.58 | 65.67 | 65.35
| ТК-65 | ул. Молодежная, 2 (ж.д.) | 19.15 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7244 | -0.7068 | 0.088 | 0.084 | 4.036 | 3.846 | 0.241 | -0.235 | 0 | 0 | 537.82 | 229.85 | 88.58 | 87.84 | 64.28 | 63.95
| ТК-66 | ул. Молодежная, 7 (ж.д.) | 21.03 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6946 | -0.6788 | 0.089 | 0.085 | 3.718 | 3.554 | 0.231 | -0.226 | 0 | 0 | 606.58 | 261.56 | 91.68 | 90.81 | 66.65 | 66.26
| ТК-66 | ТК-67 | 34.41 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.228 | -2.1756 | 0.012 | 0.012 | 0.309 | 0.295 | 0.12 | -0.117 | 0 | 0 | 1437.41 | 612.76 | 91.68 | 91.04 | 64.68 | 64.4
| ТК-67 | ТК-68 | 36.56 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.521 | -1.4852 | 0.258 | 0.246 | 6.261 | 5.974 | 0.345 | -0.337 | 0 | 0 | 1121.24 | 477.54 | 91.04 | 90.3 | 64.48 | 64.15
| ТК-67 | ул. Молодежная, 5 (ж.д.) | 20.35 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7066 | -0.6908 | 0.089 | 0.085 | 3.844 | 3.678 | 0.235 | -0.23 | 0 | 0 | 583.84 | 251.32 | 91.04 | 90.21 | 66.17 | 65.81
| ТК-68 | ул. Молодежная, 1 (ж.д.) | 56.67 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6987 | -0.6827 | 0.237 | 0.227 | 3.76 | 3.595 | 0.233 | -0.227 | 0 | 0 | 1615.72 | 681.39 | 90.3 | 87.99 | 64.39 | 63.39
| ТК-68 | ул. Молодежная, 3 (ж.д.) | 19.71 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.8222 | -0.8026 | 0.116 | 0.11 | 5.171 | 4.932 | 0.274 | -0.267 | 0 | 0 | 561.95 | 241.7 | 90.3 | 89.62 | 65.7 | 65.39
| ТК-7 | Ут_7.1 | 20.52 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6788 | -0.6626 | 0.009 | 0.008 | 0.367 | 0.351 | 0.095 | -0.092 | 0 | 0 | 710.6 | 303.08 | 93.94 | 92.89 | 66.54 | 66.08
| ТК-7 | Ут_7.2 | 21.5 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6748 | -0.6586 | 0.009 | 0.009 | 0.363 | 0.347 | 0.094 | -0.092 | 0 | 0 | 744.53 | 316.84 | 93.94 | 92.83 | 66.24 | 65.76
| ТК-7 | ТК-8 | 79.55 | 0.115 | 0.115 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 14.4893 | -14.1267 | 0.187 | 0.178 | 2.048 | 1.949 | 0.397 | -0.387 | 0.002 | 0.002 | 4213.18 | 1804.1 | 93.94 | 93.65 | 66.39 | 66.26
| ТК-8 | Ут_8.1 | 27.88 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.8599 | -2.791 | 0.192 | 0.183 | 6.015 | 5.733 | 0.399 | -0.389 | 0 | 0 | 964.64 | 417.47 | 93.65 | 93.31 | 68.25 | 68.1
| ТК-8 | ТК-9 | 54.41 | 0.115 | 0.115 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 11.6274 | -11.3377 | 0.085 | 0.08 | 1.328 | 1.264 | 0.319 | -0.311 | 0.001 | 0.001 | 2879.22 | 1229.5 | 93.65 | 93.4 | 66.08 | 65.97
| ТК-9 | Ут_9.1 | 23.73 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.9279 | -2.8589 | 0.173 | 0.165 | 6.3 | 6.011 | 0.408 | -0.399 | 0 | 0 | 818.09 | 354.44 | 93.4 | 93.12 | 68.05 | 67.92
| ТК-9 | ТК-10 | 90.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 8.6982 | -8.4801 | 0.16 | 0.152 | 1.56 | 1.484 | 0.316 | -0.308 | 0.002 | 0.002 | 4312.91 | 1837.62 | 93.4 | 92.9 | 65.67 | 65.46
| Ут_15.1 | ул. Молодежная, 26 (ж.д.) | 14.6 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7244 | -0.7068 | 0.025 | 0.024 | 1.469 | 1.401 | 0.164 | -0.16 | 0 | 0 | 448.16 | 191.71 | 90.38 | 89.76 | 65.81 | 65.54
| Ут_15.1 | ул. Молодежная, 24 (ж.д.) | 17.03 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7204 | -0.7028 | 0.029 | 0.027 | 1.454 | 1.385 | 0.163 | -0.159 | 0 | 0 | 522.75 | 223.33 | 90.38 | 89.65 | 65.72 | 65.41
| Ут_18.1 | ул. Интернациональная, 3 (ж.д. | 25.21 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3274 | -0.3193 | 0.003 | 0.003 | 0.093 | 0.089 | 0.046 | -0.045 | 0 | 0 | 878.4 | 370.67 | 94.2 | 91.51 | 67.21 | 66.05
| Ут_18.1 | ул. Интернациональная, 5 (ж.д. | 6.07 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3633 | -0.3554 | 0.001 | 0.001 | 0.113 | 0.108 | 0.051 | -0.05 | 0 | 0 | 211.5 | 91.44 | 94.2 | 93.61 | 68.89 | 68.63
| Ут_18.1 | Ут_18.2 | 22.53 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6748 | -0.6587 | 0.009 | 0.009 | 0.363 | 0.347 | 0.094 | -0.092 | 0 | 0 | 785.02 | 333.97 | 94.2 | 93.03 | 66.95 | 66.44
| Ут_18.2 | ул. Интернациональная, 7 (ж.д. | 6.3 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3513 | -0.3434 | 0.001 | 0.001 | 0.106 | 0.102 | 0.049 | -0.048 | 0 | 0 | 217.9 | 93.6 | 93.03 | 92.41 | 67.93 | 67.66
| Ут_18.2 | ул. Интернациональная, 9 (ж.д. | 17.03 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3234 | -0.3154 | 0.002 | 0.002 | 0.091 | 0.087 | 0.045 | -0.044 | 0 | 0 | 589.03 | 249.51 | 93.03 | 91.21 | 66.97 | 66.18
| Ут_18.3 | ул. Интернациональная, 6 (ж.д. | 5.37 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3473 | -0.3394 | 0.001 | 0.001 | 0.104 | 0.1 | 0.048 | -0.047 | 0 | 0 | 186.65 | 81.06 | 94.33 | 93.8 | 69.04 | 68.8
| Ут_18.3 | Ут_18.6 | 24.27 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6508 | -0.6346 | 0.009 | 0.009 | 0.339 | 0.323 | 0.091 | -0.089 | 0 | 0 | 843.57 | 358.32 | 94.33 | 93.04 | 66.32 | 65.76
| Ут_18.3 | Ут_18.4 | 25.87 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6395 | -0.6307 | 0.01 | 0.009 | 0.328 | 0.319 | 0.089 | -0.088 | 0 | 0 | 899.18 | 381.83 | 94.33 | 92.93 | 66.39 | 65.79
| Ут_18.4 | Ут_18.5 | 17.4 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3394 | -0.3313 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.095 | 0.047 | -0.046 | 0 | 0 | 599.25 | 253.48 | 92.93 | 91.16 | 66.15 | 65.38
| Ут_18.4 | ул. Интернациональная, 4 (ж.д. | 5.94 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3 | -0.2995 | 0.001 | 0.001 | 0.079 | 0.079 | 0.042 | -0.042 | 0 | 0 | 204.57 | 88.08 | 92.93 | 92.25 | 67.8 | 67.5
| Ут_18.5 | ул. Интернациональная, 2 (ж.д. | 6.31 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3393 | -0.3314 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.095 | 0.047 | -0.046 | 0 | 0 | 214.49 | 91.71 | 91.16 | 90.53 | 66.43 | 66.15
| Ут_18.6 | ул. Интернациональная, 8 (ж.д. | 6.07 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3313 | -0.3234 | 0.001 | 0.001 | 0.095 | 0.091 | 0.046 | -0.045 | 0 | 0 | 209.11 | 90.18 | 93.04 | 92.41 | 67.93 | 67.65
| Ут_18.6 | Ут_18.7 | 20.34 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3194 | -0.3113 | 0.002 | 0.002 | 0.089 | 0.085 | 0.045 | -0.043 | 0 | 0 | 700.7 | 295.21 | 93.04 | 90.84 | 65.9 | 64.95
| Ут_18.7 | ул. Интернациональная, 10 (ж.д | 5.93 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3193 | -0.3114 | 0.001 | 0.001 | 0.089 | 0.085 | 0.045 | -0.043 | 0 | 0 | 200.82 | 85.87 | 90.84 | 90.21 | 66.17 | 65.9
| Ут_20.1 | ул. Интернациональная, 11 (ж.д | 6.64 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5927 | -0.579 | 0.008 | 0.008 | 0.997 | 0.953 | 0.134 | -0.131 | 0 | 0 | 210.24 | 90.39 | 93.19 | 92.84 | 68.27 | 68.12
| Ут_20.1 | ул. Интернациональная, 13 (ж.д | 28.74 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6168 | -0.6029 | 0.035 | 0.033 | 1.077 | 1.03 | 0.14 | -0.137 | 0 | 0 | 909.96 | 386.2 | 93.19 | 91.72 | 67.38 | 66.74
| Ут_20.2 | ул. Интернациональная, 12 (ж.д | 6.83 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6127 | -0.599 | 0.009 | 0.009 | 1.063 | 1.017 | 0.139 | -0.136 | 0 | 0 | 216.13 | 92.96 | 93.17 | 92.82 | 68.26 | 68.1
| Ут_20.2 | ул. Интернациональная, 14 (ж.д | 30.63 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6088 | -0.5949 | 0.036 | 0.035 | 1.05 | 1.004 | 0.138 | -0.135 | 0 | 0 | 969.27 | 410.95 | 93.17 | 91.58 | 67.27 | 66.58
| Ут_22.1 | ТК-23 | 28.15 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.8773 | -2.8056 | 0.038 | 0.036 | 1.154 | 1.098 | 0.213 | -0.208 | 0 | 0 | 1094.73 | 467.52 | 92.32 | 91.94 | 64.44 | 64.27
| Ут_22.1 | ул. Молодежная, 14 (ж.д.) | 34.5 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7285 | -0.7106 | 0.016 | 0.016 | 0.42 | 0.401 | 0.102 | -0.099 | 0 | 0 | 1169.67 | 502.52 | 92.32 | 90.71 | 66.57 | 65.87
| Ут_24.1 | ул. Молодежная, 20 (ж.д.) | 22.89 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7245 | -0.7067 | 0.011 | 0.01 | 0.416 | 0.397 | 0.101 | -0.099 | 0 | 0 | 756.64 | 322.54 | 89 | 87.95 | 64.36 | 63.91
| Ут_24.1 | ул. Молодежная, 22 (ж.д.) | 16.74 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.7106 | -0.6948 | 0.027 | 0.026 | 1.416 | 1.355 | 0.161 | -0.158 | 0 | 0 | 504.53 | 215.95 | 89 | 88.29 | 64.63 | 64.32
| Ут_27.1 | ул. Трактовая, 68б (Отдел вете | 8.81 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.096 | -0.0958 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | -0.013 | 0 | 0 | 229.27 | 97.11 | 72.51 | 70.12 | 50.08 | 49.06
| Ут_27.1 | ул. Трактовая (Учебный класс) | 24.78 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
| Ут_31.1 | ул. Трактовая, 61 (ж.д.) | 43.25 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.2816 | -0.2754 | 0.012 | 0.011 | 0.242 | 0.232 | 0.064 | -0.062 | 0 | 0 | 1347.19 | 559.24 | 93.26 | 88.48 | 64.79 | 62.76
| Ут_31.1 | ул. Трактовая, 65 (ж.д.) | 13.46 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.2895 | -0.2835 | 0.004 | 0.004 | 0.255 | 0.245 | 0.066 | -0.064 | 0 | 0 | 419.26 | 181.08 | 93.26 | 91.82 | 67.45 | 66.82
| Ут_4.1 | Ут_4.2 | 18.61 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3514 | -0.3433 | 0.008 | 0.007 | 0.367 | 0.351 | 0.08 | -0.078 | 0 | 0 | 589.64 | 249.9 | 94.8 | 93.12 | 65.86 | 65.13
| Ут_4.1 | Ут_4.3 | 38.61 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 18.9331 | -18.4519 | 0.331 | 0.315 | 7.246 | 6.886 | 0.687 | -0.669 | 0.001 | 0.001 | 1854.7 | 794.67 | 94.8 | 94.7 | 65.97 | 65.93
| Ут_4.2 | ул. Трактовая, 79 (ж.д.) | 11.07 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.1477 | -0.1437 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.049 | 0.033 | -0.033 | 0 | 0 | 346.85 | 147.12 | 93.12 | 90.78 | 66.62 | 65.6
| Ут_4.2 | ул. Трактовая, 81 (ж.д.) | 12.92 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.2037 | -0.1996 | 0.002 | 0.002 | 0.132 | 0.127 | 0.046 | -0.045 | 0 | 0 | 404.82 | 172.44 | 93.12 | 91.14 | 66.91 | 66.05
| Ут_4.3 | ул. Трактовая, 78 (ж.д.) | 17.28 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.1717 | -0.1677 | 0.001 | 0.001 | 0.074 | 0.07 | 0.039 | -0.038 | 0 | 0 | 547.36 | 231.66 | 94.7 | 91.52 | 67.21 | 65.83
| Ут_4.3 | Ут_4.4 | 98.12 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 18.7607 | -18.285 | 0.791 | 0.752 | 7.116 | 6.763 | 0.681 | -0.663 | 0.002 | 0.002 | 4712.15 | 2017.69 | 94.7 | 94.45 | 66.08 | 65.97
| Ут_4.4 | Ут_4.5 | 40.04 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 18.1122 | -17.6561 | 0.314 | 0.298 | 6.637 | 6.309 | 0.657 | -0.64 | 0.001 | 0.001 | 1921.17 | 822.86 | 94.45 | 94.35 | 66.09 | 66.04
| Ут_4.4 | Ут_4.6 | 19.89 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6467 | -0.6308 | 0.027 | 0.026 | 1.18 | 1.124 | 0.147 | -0.143 | 0 | 0 | 629.46 | 270.55 | 94.45 | 93.48 | 67.5 | 67.07
| Ут_4.5 | Ут_4.7 | 10.66 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.9202 | -0.8983 | 0.03 | 0.028 | 2.339 | 2.232 | 0.209 | -0.204 | 0 | 0 | 337.15 | 144.67 | 94.35 | 93.98 | 66.65 | 66.48
| Ут_4.5 | ТК-5 | 69.13 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 17.1912 | -16.7586 | 0.474 | 0.451 | 5.985 | 5.69 | 0.624 | -0.608 | 0.001 | 0.001 | 3314.93 | 1419.51 | 94.35 | 94.15 | 66.15 | 66.07
| Ут_4.6 | ул. Трактовая, 85 (ж.д.) | 9.71 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3113 | -0.3035 | 0.003 | 0.003 | 0.292 | 0.278 | 0.071 | -0.069 | 0 | 0 | 308.18 | 131.66 | 93.48 | 92.49 | 67.99 | 67.56
| Ут_4.6 | ул. Трактовая, 87 (ж.д.) | 11.39 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3353 | -0.3274 | 0.004 | 0.004 | 0.336 | 0.321 | 0.076 | -0.074 | 0 | 0 | 361.51 | 154.28 | 93.48 | 92.4 | 67.92 | 67.45
| Ут_4.7 | ул. Трактовая, 88 (ж.д.) | 18.89 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6168 | -0.6029 | 0.023 | 0.022 | 1.077 | 1.03 | 0.14 | -0.137 | 0 | 0 | 598.18 | 257.67 | 93.98 | 93.01 | 68.41 | 67.98
| Ут_4.7 | ул. Трактовая, 90 (ж.д.) | 41.2 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3034 | -0.2954 | 0.013 | 0.012 | 0.278 | 0.264 | 0.069 | -0.067 | 0 | 0 | 1304.65 | 540.48 | 93.98 | 89.68 | 65.75 | 63.92
| Ут_59.1 | ТК-66 | 118.55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.9249 | -2.8521 | 0.025 | 0.024 | 0.188 | 0.179 | 0.106 | -0.103 | 0.002 | 0.002 | 5683.3 | 2375.04 | 93.63 | 91.68 | 64.84 | 64.01
| Ут_59.1 | ул. Молодежная, 9 (ж.д.) | 27.53 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 4.2688 | -4.1689 | 4.179 | 3.987 | 134.688 | 128.484 | 1.422 | -1.389 | 0 | 0 | 814.34 | 353.01 | 93.63 | 93.43 | 68.75 | 68.66
| Ут_7.1 | ул. Александрова, 7 (ж.д.) | 5.99 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3353 | -0.3274 | 0.001 | 0.001 | 0.097 | 0.093 | 0.047 | -0.046 | 0 | 0 | 206.44 | 88.86 | 92.89 | 92.28 | 67.82 | 67.55
| Ут_7.1 | ул. Александрова, 5 (ж.д.) | 22.4 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3434 | -0.3353 | 0.003 | 0.003 | 0.102 | 0.097 | 0.048 | -0.047 | 0 | 0 | 771.98 | 326 | 92.89 | 90.64 | 66.52 | 65.54
| Ут_7.2 | ул. Александрова, 8 (ж.д.) | 7.03 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3353 | -0.3274 | 0.001 | 0.001 | 0.097 | 0.093 | 0.047 | -0.046 | 0 | 0 | 241.73 | 104.09 | 92.83 | 92.11 | 67.69 | 67.37
| Ут_7.2 | ул. Александрова, 6 (ж.д.) | 25.21 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3394 | -0.3313 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.095 | 0.047 | -0.046 | 0 | 0 | 866.86 | 365.32 | 92.83 | 90.28 | 66.23 | 65.12
| Ут_8.1 | ул. Юбилейная, 15 (ж.д.) | 4.63 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4727 | -1.4375 | 0.035 | 0.034 | 5.876 | 5.603 | 0.334 | -0.326 | 0 | 0 | 147.49 | 63.3 | 93.31 | 93.21 | 68.57 | 68.53
| Ут_8.1 | ул. Юбилейная, 13 (ж.д.) | 24.41 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.387 | -1.3536 | 0.145 | 0.138 | 5.222 | 4.979 | 0.314 | -0.307 | 0 | 0 | 777.6 | 331.96 | 93.31 | 92.75 | 68.2 | 67.96
| Ут_9.1 | ул. Юбилейная, 16 (ж.д.) | 26.97 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4768 | -1.4415 | 0.181 | 0.172 | 5.908 | 5.633 | 0.335 | -0.327 | 0 | 0 | 857.02 | 365.89 | 93.12 | 92.54 | 68.03 | 67.78
| Ут_9.1 | ул. Юбилейная, 18 (ж.д.) | 6.46 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4509 | -1.4176 | 0.046 | 0.044 | 5.706 | 5.451 | 0.329 | -0.321 | 0 | 0 | 205.28 | 88.09 | 93.12 | 92.98 | 68.38 | 68.32